NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Caieiras, 2018

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	MEMÓRIA DE CÁLCULO	3

2.1.	DADOS GERAIS DA ESTRUTURA	3

2.2.	NORMAS CONSIDERADAS	3

2.3.	AÇÕES CONSIDERADAS	3

2.3.1.	Verticais	3

2.3.2.	Vento	4

2.3.3.	Hipóteses/ações de carga	5

2.3.4.	Empuxos nas cortinas	6

2.3.5.	Relatório de cargas	6

2.4.	ESTADOS LIMITES	12

2.5.	SITUAÇÕES DE PROJETO	13

2.5.1.	Coeficientes parciais de segurança () e coeficientes de combinação ()	14

2.5.2.	Combinações	15

2.6.	DADOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS E PISOS	18

2.7.	DADOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PILARES-PAREDES E CORTINAS	19

2.7.1.	Pilares	19

2.7.2.	Cortinas	21

2.8.	RELATÓRIO DE PANOS	39

2.9.	LAJES E ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO	41

2.9.1.	Sapatas	41

2.9.2.	Lajes de fundação	42

2.10.	MATERIAIS UTILIZADOS	42

2.10.1.	Concretos	42

2.10.2.	Aços por elemento	43

2.10.2.1.	Aços em barras	43

2.10.2.2.	Aços em perfis	43

2.10.3.	Alvenaria estrutural	43

3.	QUANTITATIVOS	44

INTRODUÇÃO

Refere-se o presente memorial ao Projeto Executivo Estrutural da Câmara Municipal de Caieiras, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

## DADOS GERAIS DA ESTRUTURA

Projeto: CAIERIAS_CAMARA VEREADORES_FINAL

Chave: CAIERIAS_CAMARA VEREADORES_FINAL

## NORMAS CONSIDERADAS

Concreto: ABNT NBR 6118:2014

Aços dobrados: NBR 14762: 2001

Aços laminados e soldados: ABNT NBR 8800:2008

Categoria de uso: Edificações residenciais

## AÇÕES CONSIDERADAS

### Verticais

| Piso | S.C.U (kN/m²) | C. permanentes (kN/m²) |
| --- | --- | --- |
| caixa dagua | 3.0 | 1.4 |
| CASA DE MAQUINAS / BARRILETE | 3.0 | 1.4 |
| ACESSO COBERTURA | 3.0 | 1.5 |
| COBERTURA | 3.0 | 1.4 |
| 3 PAV | 3.0 | 1.4 |
| PAV2 | 2.0 | 1.4 |
| PAV1 | 2.0 | 1.4 |
| TOPO MURO ARRIMO ESTACIONAMENTO | 3.0 | 1.5 |
| TERREO | 2.0 | 1.4 |
| FUNDAÇÃO SOBRE SUBSOLO | 4.0 | 1.4 |
| PISO SUBSOLO | 4.0 | 1.4 |
| Fundação | 2.0 | 1.4 |

### Vento

NBR 6123. Forças devidas ao vento em edificações

Velocidade Básica: 45.00

Rugosidade: Categoria: IV Classe: B

Fator Probabilístico: 1.00

Fator Topográfico: +X:1.00 -X:1.00 +Y:1.00 -Y:1.00

| Larguras de faixa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plantas | Largura de faixa Y (m) | Largura de faixa X (m) |
| Em todas as plantas | 90.00 | 13.00 |

Não se realiza análise dos efeitos de 2ª ordem

Coeficientes de Cargas

+X: 1.00            -X:1.00

+Y: 1.00            -Y:1.00

| Cargas de vento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planta | Vento X (kN) | Vento Y (kN) |
| caixa dagua | 118.927 | 17.178 |
| CASA DE MAQUINAS / BARRILETE | 247.272 | 35.717 |
| ACESSO COBERTURA | 264.274 | 38.173 |
| COBERTURA | 308.296 | 44.532 |
| 3 PAV | 334.096 | 48.258 |
| PAV2 | 313.186 | 45.238 |
| PAV1 | 213.555 | 30.847 |
| TOPO MURO ARRIMO ESTACIONAMENTO | 135.518 | 19.575 |
| TERREO | 112.935 | 16.313 |
| FUNDAÇÃO SOBRE SUBSOLO | 115.408 | 16.670 |
| PISO SUBSOLO | 91.179 | 13.170 |

### Hipóteses/ações de carga

| Automáticas | Peso próprio Cargas permanentes Sobrecarga Vento +X Vento -X Vento +Y Vento -Y |
| --- | --- |

### Empuxos nas cortinas

Empuxo padrão

Uma situação de carga horizontal

Carga:Cargas permanentes

Com reaterro/água: Cota 3.85 m

Ângulo do talude 0.00 Graus

Densidade aparente 20.00 kN/m³

Densidade submersa 9.00 kN/m³

Ângulo atrito interno 18.00 Graus

Alívio por drenagem 100.00 %

### Relatório de cargas

Cargas especiais introduzidas (em kN, kN/m e kN/m²)

| Grupo | Hipótese | Tipo | Valor | Coordenadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peso próprio | Linear | 4.77 | ( 87.00, 5.45) ( 85.80, 5.45) |
|  | Peso próprio | Linear | 11.70 | ( 85.70, 3.43) ( 85.70, 2.23) |
|  | Peso próprio | Linear | 11.30 | ( 89.40, 2.23) ( 89.40, 3.43) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 5.89 | ( 87.00, 5.45) ( 85.80, 5.45) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 14.26 | ( 85.70, 3.43) ( 85.70, 2.23) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 13.74 | ( 89.40, 2.23) ( 89.40, 3.43) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.42 | ( 87.00, 5.45) ( 85.80, 5.45) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.48 | ( 85.70, 3.43) ( 85.70, 2.23) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.19 | ( 89.40, 2.23) ( 89.40, 3.43) |
| 3 | Peso próprio | Linear | 4.94 | ( 14.87, 12.73) ( 14.87, 13.93) |
|  | Peso próprio | Linear | 11.32 | ( 12.37, 14.03) ( 11.17, 14.03) |
|  | Peso próprio | Linear | 10.93 | ( 11.17, 10.83) ( 12.37, 10.83) |
|  | Peso próprio | Linear | 4.77 | ( 87.00, 5.45) ( 85.80, 5.45) |
|  | Peso próprio | Linear | 11.70 | ( 85.70, 3.43) ( 85.70, 2.23) |
|  | Peso próprio | Linear | 11.30 | ( 89.40, 2.23) ( 89.40, 3.43) |
|  | Peso próprio | Linear | 5.40 | ( 89.30, 6.00) ( 88.10, 6.00) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 6.12 | ( 14.87, 12.73) ( 14.87, 13.93) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 13.76 | ( 12.37, 14.03) ( 11.17, 14.03) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 13.26 | ( 11.17, 10.83) ( 12.37, 10.83) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 5.89 | ( 87.00, 5.45) ( 85.80, 5.45) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 14.26 | ( 85.70, 3.43) ( 85.70, 2.23) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 13.74 | ( 89.40, 2.23) ( 89.40, 3.43) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 6.75 | ( 89.30, 6.00) ( 88.10, 6.00) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.61 | ( 14.87, 12.73) ( 14.87, 13.93) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.34 | ( 12.37, 14.03) ( 11.17, 14.03) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.06 | ( 11.17, 10.83) ( 12.37, 10.83) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.42 | ( 87.00, 5.45) ( 85.80, 5.45) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.48 | ( 85.70, 3.43) ( 85.70, 2.23) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.19 | ( 89.40, 2.23) ( 89.40, 3.43) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.85 | ( 89.30, 6.00) ( 88.10, 6.00) |
| 5 | Peso próprio | Linear | 4.94 | ( 14.87, 12.73) ( 14.87, 13.93) |
|  | Peso próprio | Linear | 11.32 | ( 12.37, 14.03) ( 11.17, 14.03) |
|  | Peso próprio | Linear | 10.93 | ( 11.17, 10.83) ( 12.37, 10.83) |
|  | Peso próprio | Linear | 4.96 | ( 14.87, 10.93) ( 14.87, 12.13) |
|  | Peso próprio | Linear | 4.77 | ( 87.00, 5.45) ( 85.80, 5.45) |
|  | Peso próprio | Linear | 11.70 | ( 85.70, 3.43) ( 85.70, 2.23) |
|  | Peso próprio | Linear | 11.30 | ( 89.40, 2.23) ( 89.40, 3.43) |
|  | Peso próprio | Linear | 5.40 | ( 89.30, 6.00) ( 88.10, 6.00) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 6.12 | ( 14.87, 12.73) ( 14.87, 13.93) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 13.76 | ( 12.37, 14.03) ( 11.17, 14.03) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 13.26 | ( 11.17, 10.83) ( 12.37, 10.83) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 6.15 | ( 14.87, 10.93) ( 14.87, 12.13) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 5.89 | ( 87.00, 5.45) ( 85.80, 5.45) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 14.26 | ( 85.70, 3.43) ( 85.70, 2.23) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 13.74 | ( 89.40, 2.23) ( 89.40, 3.43) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 6.75 | ( 89.30, 6.00) ( 88.10, 6.00) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.61 | ( 14.87, 12.73) ( 14.87, 13.93) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.34 | ( 12.37, 14.03) ( 11.17, 14.03) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.06 | ( 11.17, 10.83) ( 12.37, 10.83) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.62 | ( 14.87, 10.93) ( 14.87, 12.13) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.42 | ( 87.00, 5.45) ( 85.80, 5.45) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.48 | ( 85.70, 3.43) ( 85.70, 2.23) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.19 | ( 89.40, 2.23) ( 89.40, 3.43) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.85 | ( 89.30, 6.00) ( 88.10, 6.00) |
| 6 | Peso próprio | Linear | 4.94 | ( 14.87, 12.73) ( 14.87, 13.93) |
|  | Peso próprio | Linear | 11.32 | ( 12.37, 14.03) ( 11.17, 14.03) |
|  | Peso próprio | Linear | 10.93 | ( 11.17, 10.83) ( 12.37, 10.83) |
|  | Peso próprio | Linear | 4.96 | ( 14.87, 10.93) ( 14.87, 12.13) |
|  | Peso próprio | Linear | 4.77 | ( 87.00, 5.45) ( 85.80, 5.45) |
|  | Peso próprio | Linear | 11.70 | ( 85.70, 3.43) ( 85.70, 2.23) |
|  | Peso próprio | Linear | 11.30 | ( 89.40, 2.23) ( 89.40, 3.43) |
|  | Peso próprio | Linear | 5.40 | ( 89.30, 6.00) ( 88.10, 6.00) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 6.12 | ( 14.87, 12.73) ( 14.87, 13.93) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 13.76 | ( 12.37, 14.03) ( 11.17, 14.03) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 13.26 | ( 11.17, 10.83) ( 12.37, 10.83) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 6.15 | ( 14.87, 10.93) ( 14.87, 12.13) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 5.89 | ( 87.00, 5.45) ( 85.80, 5.45) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 14.26 | ( 85.70, 3.43) ( 85.70, 2.23) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 13.74 | ( 89.40, 2.23) ( 89.40, 3.43) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 6.75 | ( 89.30, 6.00) ( 88.10, 6.00) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.61 | ( 14.87, 12.73) ( 14.87, 13.93) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.34 | ( 12.37, 14.03) ( 11.17, 14.03) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.06 | ( 11.17, 10.83) ( 12.37, 10.83) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.62 | ( 14.87, 10.93) ( 14.87, 12.13) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.42 | ( 87.00, 5.45) ( 85.80, 5.45) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.48 | ( 85.70, 3.43) ( 85.70, 2.23) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.19 | ( 89.40, 2.23) ( 89.40, 3.43) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.85 | ( 89.30, 6.00) ( 88.10, 6.00) |
| 7 | Peso próprio | Linear | 4.94 | ( 14.87, 12.73) ( 14.87, 13.93) |
|  | Peso próprio | Linear | 11.32 | ( 12.37, 14.03) ( 11.17, 14.03) |
|  | Peso próprio | Linear | 10.93 | ( 11.17, 10.83) ( 12.37, 10.83) |
|  | Peso próprio | Linear | 4.96 | ( 14.87, 10.93) ( 14.87, 12.13) |
|  | Peso próprio | Linear | 4.77 | ( 87.00, 5.45) ( 85.80, 5.45) |
|  | Peso próprio | Linear | 11.70 | ( 85.70, 3.43) ( 85.70, 2.23) |
|  | Peso próprio | Linear | 11.30 | ( 89.40, 2.23) ( 89.40, 3.43) |
|  | Peso próprio | Linear | 5.40 | ( 89.30, 6.00) ( 88.10, 6.00) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 6.12 | ( 14.87, 12.73) ( 14.87, 13.93) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 13.76 | ( 12.37, 14.03) ( 11.17, 14.03) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 13.26 | ( 11.17, 10.83) ( 12.37, 10.83) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 6.15 | ( 14.87, 10.93) ( 14.87, 12.13) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 5.89 | ( 87.00, 5.45) ( 85.80, 5.45) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 14.26 | ( 85.70, 3.43) ( 85.70, 2.23) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 13.74 | ( 89.40, 2.23) ( 89.40, 3.43) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 6.75 | ( 89.30, 6.00) ( 88.10, 6.00) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.61 | ( 14.87, 12.73) ( 14.87, 13.93) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.34 | ( 12.37, 14.03) ( 11.17, 14.03) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.06 | ( 11.17, 10.83) ( 12.37, 10.83) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.62 | ( 14.87, 10.93) ( 14.87, 12.13) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.42 | ( 87.00, 5.45) ( 85.80, 5.45) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.48 | ( 85.70, 3.43) ( 85.70, 2.23) |
|  | Sobrecarga | Linear | 8.19 | ( 89.40, 2.23) ( 89.40, 3.43) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.85 | ( 89.30, 6.00) ( 88.10, 6.00) |
| 8 | Peso próprio | Linear | 4.96 | ( 14.87, 10.93) ( 14.87, 12.13) |
|  | Peso próprio | Linear | 5.40 | ( 89.30, 6.00) ( 88.10, 6.00) |
|  | Cargas permanentes | Concentrada | 180.00 | ( 62.14, 2.82) |
|  | Cargas permanentes | Concentrada | 180.00 | ( 69.66, 2.82) |
|  | Cargas permanentes | Concentrada | 180.00 | ( 77.12, 2.84) |
|  | Cargas permanentes | Concentrada | 180.00 | ( 77.14, 16.83) |
|  | Cargas permanentes | Concentrada | 180.00 | ( 69.63, 16.81) |
|  | Cargas permanentes | Concentrada | 180.00 | ( 62.13, 16.88) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 6.15 | ( 14.87, 10.93) ( 14.87, 12.13) |
|  | Cargas permanentes | Linear | 6.75 | ( 89.30, 6.00) ( 88.10, 6.00) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.62 | ( 14.87, 10.93) ( 14.87, 12.13) |
|  | Sobrecarga | Linear | 3.85 | ( 89.30, 6.00) ( 88.10, 6.00) |
| 10 | Cargas permanentes | Superficial | 32.00 | ( 89.10, 7.73) ( 85.81, 7.73) ( 85.81, 2.23) ( 90.07, 2.23) |
|  | Cargas permanentes | Superficial | 18.00 | ( 89.10, 7.73) ( 85.81, 7.73) ( 85.81, 2.23) ( 90.07, 2.23) |

## ESTADOS LIMITES

| E.L.U. Concreto E.L.Util Fissuração. Concreto E.L.U. Concreto em fundações | ABNT NBR 6118:2007(ELU) |
| --- | --- |
| Tensões sobre o terreno Deslocamentos | Ações características |

## SITUAÇÕES DE PROJETO

Para as distintas situações de projeto, as combinações de ações serão definidas de acordo com os seguintes critérios:

-	Com coeficientes de combinação

-	Sem coeficientes de combinação

-	Onde:

| Gk | Ação permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acção de pré-esforço |
| Qk | Ação variável |
| G | Coeficiente parcial de segurança das ações permanentes |
| P | Coeficiente parcial de segurança da acção de pré-esforço |
| Q,1 | Coeficiente parcial de segurança da ação variável principal |
| Q,i | Coeficiente parcial de segurança das ações variáveis de acompanhamento |
| p,1 | Coeficiente de combinação da ação variável principal |
| a,i | Coeficiente de combinação das ações variáveis de acompanhamento |

### Coeficientes parciais de segurança () e coeficientes de combinação ()

Para cada situação de projeto e estado limite, os coeficientes a utilizar serão:

E.L.U. Concreto: ABNT NBR 6118:2007

E.L.U. Concreto em fundações: ABNT NBR 6118:2007

| Situação 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  | Coeficientes de combinação () |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (p) | Acompanhamento (a) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.400 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.400 | 1.000 | 0.500 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.400 | 1.000 | 0.600 |

E.L.Util Fissuração. Concreto: ABNT NBR 6118:2007

| Situação 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  | Coeficientes de combinação () |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (p) | Acompanhamento (a) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.400 | 0.300 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.000 |

Tensões sobre o terreno

| Ações variáveis sem sismo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  |
|  | Favorável | Desfavorável |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.000 |

Deslocamentos

| Ações variáveis sem sismo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  |
|  | Favorável | Desfavorável |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.000 |

### Combinações

- Nomes das ações

| PP | Peso próprio |
| --- | --- |
| CP | Cargas permanentes |
| Qa | Sobrecarga |
| V(+X) | Vento +X |
| V(-X) | Vento -X |
| V(+Y) | Vento +Y |
| V(-Y) | Vento -Y |

- E.L.U. Concreto

- E.L.U. Concreto em fundações

| Comb. | PP | CP | Qa | V(+X) | V(-X) | V(+Y) | V(-Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.400 | 1.400 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 | 1.400 |  |  |  |  |
| 4 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |  |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  | 1.400 |  |  |  |
| 6 | 1.400 | 1.400 |  | 1.400 |  |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 | 0.700 | 1.400 |  |  |  |
| 8 | 1.400 | 1.400 | 0.700 | 1.400 |  |  |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 0.840 |  |  |  |
| 10 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0.840 |  |  |  |
| 11 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.400 |  |  |
| 12 | 1.400 | 1.400 |  |  | 1.400 |  |  |
| 13 | 1.000 | 1.000 | 0.700 |  | 1.400 |  |  |
| 14 | 1.400 | 1.400 | 0.700 |  | 1.400 |  |  |
| 15 | 1.000 | 1.000 | 1.400 |  | 0.840 |  |  |
| 16 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |  | 0.840 |  |  |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.400 |  |
| 18 | 1.400 | 1.400 |  |  |  | 1.400 |  |
| 19 | 1.000 | 1.000 | 0.700 |  |  | 1.400 |  |
| 20 | 1.400 | 1.400 | 0.700 |  |  | 1.400 |  |
| 21 | 1.000 | 1.000 | 1.400 |  |  | 0.840 |  |
| 22 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |  |  | 0.840 |  |
| 23 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.400 |
| 24 | 1.400 | 1.400 |  |  |  |  | 1.400 |
| 25 | 1.000 | 1.000 | 0.700 |  |  |  | 1.400 |
| 26 | 1.400 | 1.400 | 0.700 |  |  |  | 1.400 |
| 27 | 1.000 | 1.000 | 1.400 |  |  |  | 0.840 |
| 28 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |  |  |  | 0.840 |

- E.L.Util Fissuração. Concreto

| Comb. | PP | CP | Qa | V(+X) | V(-X) | V(+Y) | V(-Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 0.400 |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 |  | 0.300 |  |  |  |
| 4 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  |  | 0.300 |  |  |
| 6 | 1.000 | 1.000 | 0.300 |  | 0.300 |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 0.300 |  |
| 8 | 1.000 | 1.000 | 0.300 |  |  | 0.300 |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 0.300 |
| 10 | 1.000 | 1.000 | 0.300 |  |  |  | 0.300 |

- Tensões sobre o terreno

- Deslocamentos

| Comb. | PP | CP | Qa | V(+X) | V(-X) | V(+Y) | V(-Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |
| 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |
| 6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |
| 8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |
| 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |

## DADOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS E PISOS

| Grupo | Nome do grupo | Piso | Nome piso | Altura | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | caixa dagua | 11 | caixa dagua | 2.40 | 28.75 |
| 10 | CASA DE MAQUINAS / BARRILETE | 10 | CASA DE MAQUINAS / BARRILETE | 2.70 | 26.35 |
| 9 | ACESSO COBERTURA | 9 | ACESSO COBERTURA | 2.90 | 23.65 |
| 8 | COBERTURA | 8 | COBERTURA | 3.85 | 20.75 |
| 7 | 3 PAV | 7 | 3 PAV | 3.85 | 16.90 |
| 6 | PAV2 | 6 | PAV2 | 3.85 | 13.05 |
| 5 | PAV1 | 5 | PAV1 | 1.88 | 9.20 |
| 4 | TOPO MURO ARRIMO ESTACIONAMENTO | 4 | TOPO MURO ARRIMO ESTACIONAMENTO | 1.97 | 7.32 |
| 3 | TERREO | 3 | TERREO | 1.50 | 5.35 |
| 2 | FUNDAÇÃO SOBRE SUBSOLO | 2 | FUNDAÇÃO SOBRE SUBSOLO | 2.35 | 3.85 |
| 1 | PISO SUBSOLO | 1 | PISO SUBSOLO | 1.50 | 1.50 |
| 0 | Fundação |  |  |  | 0.00 |

## DADOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PILARES-PAREDES E CORTINAS

### Pilares

GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: ângulo do pilar em graus sexagesimais

Dados dos pilares

| Referência | Coord(P.Fixo) | GI- GF | Vinculação exterior | Ang. | Ponto fixo | Altura de apoio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | ( 17.15, 15.13) | 2-8 | Sem vinculação exterior | 0.0 | Metade superior |  |
| P2 | ( 24.65, 15.13) | 2-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade superior | 1.00 |
| P3 | ( 32.15, 15.13) | 0-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade superior | 1.50 |
| P4 | ( 39.65, 15.13) | 0-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade superior | 1.50 |
| P5 | ( 47.15, 15.13) | 0-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade superior | 1.50 |
| P6 | ( 54.65, 15.13) | 0-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade superior | 1.50 |
| P7 | ( 62.15, 16.13) | 0-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade superior | 0.50 |
| P8 | ( 77.15, 16.13) | 0-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade superior | 1.50 |
| P9 | ( 69.65, 16.13) | 0-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade superior | 1.50 |
| P10 | ( 54.32, 15.13) | 0-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade superior | 1.50 |
| P11 | ( 54.32, 2.53) | 0-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade inferior | 1.50 |
| P12 | ( 47.48, 15.13) | 0-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade superior | 1.50 |
| P13 | ( 84.65, 15.13) | 0-8 | Sem vinculação exterior | 0.0 | Metade superior |  |
| P14 | ( 17.15, 2.53) | 2-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade inferior | 1.00 |
| P15 | ( 24.65, 2.53) | 2-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade inferior | 1.00 |
| P16 | ( 32.15, 2.53) | 0-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade inferior | 1.50 |
| P17 | ( 39.65, 2.53) | 0-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade inferior | 1.50 |
| P18 | ( 47.15, 2.53) | 0-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade inferior | 1.50 |
| P19 | ( 54.65, 2.53) | 0-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade inferior | 1.50 |
| P20 | ( 62.14, 2.53) | 5-8 | Sem vinculação exterior | 0.0 | Metade inferior |  |
| P21 | ( 62.17, 2.53) | 0-3 | Sem vinculação exterior | 0.0 | Metade inferior |  |
| P22 | ( 69.65, 2.53) | 6-8 | Sem vinculação exterior | 0.0 | Metade inferior |  |
| P23 | ( 69.65, 2.53) | 0-3 | Sem vinculação exterior | 0.0 | Metade inferior |  |
| P24 | ( 77.12, 2.53) | 5-8 | Sem vinculação exterior | 0.0 | Metade inferior |  |
| P25 | ( 77.15, 2.53) | 0-3 | Sem vinculação exterior | 0.0 | Metade inferior |  |
| P26 | ( 84.65, 2.53) | 0-8 | Sem vinculação exterior | 0.0 | Metade inferior |  |
| P27 | ( 47.48, 2.53) | 0-8 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade inferior | 1.50 |
| P28 | ( 84.80, 17.03) | 0-5 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade direita | 0.50 |
| P29 | ( 67.67, 2.69) | 5-6 | Sem vinculação exterior | 0.0 | Metade direita |  |
| P30 | ( 71.64, 2.69) | 5-6 | Sem vinculação exterior | 0.0 | Metade esquerda |  |
| P31 | ( 80.19, 17.03) | 0-5 | Com vinculação exterior | 0.0 | Metade direita | 1.50 |

### Cortinas

- As coordenadas dos vértices inicial e final são absolutas.

- As dimensões estão expressas em metros.

Dados geométricos da cortina

| Referência | Tipo cort. | GI- GF | Vértices Inicial Final | Piso | Dimensões Esquerda+Direita=Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Cortina de concreto armado | 2-9 | ( -0.33, 14.03) ( 16.86, 14.03) | 9 8 7 6 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C2 | Cortina de concreto armado | 2-9 | ( 16.86, 7.70) ( 16.86, 14.03) | 9 8 7 6 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C3 | Cortina de concreto armado | 2-9 | ( 14.88, 7.70) ( 16.86, 7.70) | 9 8 7 6 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C5 | Cortina de concreto armado | 2-9 | ( -0.33, 0.11) ( 14.88, 5.09) | 9 8 7 6 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C6 | Cortina de concreto armado | 2-9 | ( 14.88, 5.09) ( 14.88, 7.70) | 9 8 7 6 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C23 | Cortina de concreto armado | 2-9 | ( 15.47, 10.32) ( 15.47, 10.79) | 9 8 7 6 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C27 | Cortina de concreto armado | 2-9 | ( 11.07, 10.79) ( 15.47, 10.79) | 9 8 7 6 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C28 | Cortina de concreto armado | 2-9 | ( 11.07, 10.79) ( 11.07, 14.03) | 9 8 7 6 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C29 | Cortina de concreto armado | 2-9 | ( 11.07, 10.34) ( 11.07, 10.79) | 9 8 7 6 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C31 | Cortina de concreto armado | 2-9 | ( 6.42, 10.34) ( 11.07, 10.34) | 9 8 7 6 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C32 | Cortina de concreto armado | 2-9 | ( 7.09, 10.34) ( 7.09, 12.42) | 9 8 7 6 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C34 | Cortina de concreto armado | 2-9 | ( 6.55, 12.42) ( 11.07, 12.42) | 9 8 7 6 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C35 | Cortina de concreto armado | 2-9 | ( 6.55, 12.42) ( 6.55, 14.03) | 9 8 7 6 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C13 | Cortina de concreto armado | 0-11 | ( 85.71, 7.83) ( 89.18, 7.83) | 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C14 | Cortina de concreto armado | 0-11 | ( 89.18, 7.83) ( 90.19, 2.13) | 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C15 | Cortina de concreto armado | 0-11 | ( 85.71, 2.13) ( 90.19, 2.13) | 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C16 | Cortina de concreto armado | 0-11 | ( 85.71, 2.13) ( 85.71, 7.83) | 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C4 | Cortina de concreto armado | 2-9 | ( 15.47, 10.32) ( 16.86, 10.32) | 9 8 7 6 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C39 | Cortina de concreto armado | 0-3 | ( 28.50, 2.58) ( 28.50, 17.03) | 3 2 1 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C44 | Cortina de concreto armado | 2-5 | (-25.22, 11.68) ( -9.16, 17.03) | 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C45 | Cortina de concreto armado | 2-5 | (-25.22, 11.68) (-13.05,-15.81) | 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C46 | Cortina de concreto armado | 2-5 | ( -9.16, 17.03) ( -0.61, 17.03) | 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C40 | Cortina de concreto armado | 0-4 | ( -0.33, 17.03) ( 62.15, 17.03) | 4 3 2 1 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C47 | Alvenaria blocos | 0-2 | ( 89.56, 17.03) ( 92.18, 2.51) | 2 1 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C10 | Cortina de concreto armado | 0-10 | ( 85.70, 15.03) ( 87.93, 15.03) | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C11 | Cortina de concreto armado | 0-10 | ( 87.93, 15.03) ( 88.48, 11.85) | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C12 | Cortina de concreto armado | 0-10 | ( 85.70, 11.85) ( 88.48, 11.85) | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C41 | Cortina de concreto armado | 0-10 | ( 85.70, 11.85) ( 85.70, 15.03) | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C7 | Cortina de concreto armado | 0-6 | ( 58.64, 2.66) ( 60.24, 1.40) | 6 5 4 3 2 1 | 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 |
| C9 | Cortina de concreto armado | 0-6 | ( 61.45, 0.64) ( 63.03, -0.14) | 6 5 4 3 2 1 | 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 |
| C17 | Cortina de concreto armado | 0-6 | ( 63.03, -0.14) ( 65.76, -1.05) | 6 5 4 3 2 1 | 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 |
| C18 | Cortina de concreto armado | 0-6 | ( 65.76, -1.05) ( 68.24, -1.45) | 6 5 4 3 2 1 | 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 |
| C19 | Cortina de concreto armado | 0-6 | ( 68.24, -1.45) ( 69.09, -1.49) | 6 5 4 3 2 1 | 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 |
| C22 | Cortina de concreto armado | 0-6 | ( 72.45, -1.26) ( 74.70, -0.72) | 6 5 4 3 2 1 | 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 |
| C24 | Cortina de concreto armado | 0-6 | ( 74.70, -0.72) ( 76.51, -0.01) | 6 5 4 3 2 1 | 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 |
| C30 | Cortina de concreto armado | 0-6 | ( 79.73, 1.91) ( 80.68, 2.67) | 6 5 4 3 2 1 | 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 |
| C42 | Cortina de concreto armado | 8-9 | ( 6.55, 10.34) ( 6.55, 12.42) | 9 | 0.1+0.1=0.2 |
| C20 | Cortina de concreto armado | 0-6 | ( 60.24, 1.40) ( 61.45, 0.64) | 6 5 4 3 2 1 | 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 |
| C25 | Cortina de concreto armado | 0-6 | ( 69.09, -1.49) ( 70.14, -1.49) | 6 5 4 3 2 1 | 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 |
| C37 | Cortina de concreto armado | 0-6 | ( 78.21, 0.85) ( 79.73, 1.91) | 6 5 4 3 2 1 | 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 |
| C50 | Cortina de concreto armado | 0-6 | ( 76.51, -0.01) ( 78.21, 0.85) | 6 5 4 3 2 1 | 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 |
| C51 | Cortina de concreto armado | 0-6 | ( 70.14, -1.49) ( 72.45, -1.26) | 6 5 4 3 2 1 | 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 0.2+0.2=0.4 |
| C8 | Cortina de concreto armado | 8-10 | ( 88.48, 11.85) ( 89.18, 7.83) | 10 9 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C21 | Cortina de concreto armado | 2-9 | ( 9.07, 10.34) ( 9.07, 12.42) | 9 8 7 6 5 4 3 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| C26 | Alvenaria blocos | 0-4 | ( 84.60, 17.03) ( 89.56, 17.03) | 4 3 2 1 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |

Empuxos e sapata da cortina

| Referência | Empuxos | Sapata da cortina |
| --- | --- | --- |
| C1 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C2 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C3 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C5 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C6 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C23 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C27 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C28 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C29 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C31 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C32 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C34 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C35 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C13 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C14 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C15 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C16 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C4 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C39 | Empuxo esquerdo: Empuxo padrão Empuxo direito: Sem empuxos | Sapata corrida: 0.700 x 0.300 Balanços: esq.:0.25 dir.:0.25 altura:0.30 |
| C44 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Sapata corrida: 1.600 x 0.300 Balanços: esq.:0.70 dir.:0.70 altura:0.30 |
| C45 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Sapata corrida: 1.600 x 0.300 Balanços: esq.:0.70 dir.:0.70 altura:0.30 |
| C46 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Sapata corrida: 1.600 x 0.300 Balanços: esq.:0.70 dir.:0.70 altura:0.30 |
| C40 | Empuxo esquerdo: Empuxo padrão Empuxo direito: Sem empuxos | Sapata corrida: 1.950 x 0.500 Balanços: esq.:0.80 dir.:0.95 altura:0.50 |
| C47 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Sapata corrida: 1.200 x 0.500 Balanços: esq.:0.50 dir.:0.50 altura:0.50 |
| C10 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C11 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C12 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C41 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C7 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.400 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C9 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.400 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C17 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.400 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C18 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.400 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C19 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.400 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C22 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.400 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C24 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.400 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C30 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.400 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C42 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Sem vinculação exterior Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.55 |
| C20 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.400 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C25 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.400 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C37 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.400 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C50 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.400 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C51 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.400 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C8 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Sem vinculação exterior Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.80 |
| C21 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Viga de fundação: 0.200 x 0.600 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.60 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 0.250 MPa -Combinações acidentais: 0.300 MPa Módulo de Winkler: 100000.00 kN/m³ |
| C26 | Empuxo esquerdo: Sem empuxos Empuxo direito: Sem empuxos | Sapata corrida: 1.200 x 0.500 Balanços: esq.:0.50 dir.:0.50 altura:0.50 |

## RELATÓRIO DE PANOS

Nervuradas consideradas

| Nome | Descrição |
| --- | --- |
| ATEX 650_40-50N7 | Brasil ATEX 650_40, altura:50, largura da nervura:7, espessura da lámina:10 Molde recuperável Peso próprio: 5.9 kN/m² Altura: 50 cm Camada de compressão: 10 cm Entre-eixos: 65 cm Largura da nervura: 7 cm |
| ATEX 900_42.5_52.5N12.5 | Brasil ATEX 900_42.5, altura:52.5, largura da nervura:12.5, esp. da lámina:10 Molde recuperável Peso próprio: 6.88 kN/m² Altura: 52.5 cm Camada de compressão: 10 cm Entre-eixos: 90 cm Largura da nervura: 12.5 cm |

| Grupo | Tipo | Coordenadas do centro da laje |
| --- | --- | --- |
| TERREO | ATEX 650_40-50N7 | 50.99, 6.70 37.77, 8.71 20.89, 7.07 26.83, 8.74 |
|  | ATEX 900_42.5_52.5N12.5 | 70.00, 8.52 |
| PAV1 | ATEX 650_40-50N7 | 50.90, 8.84 7.02, 7.53 8.81, 13.22 20.90, 8.84 35.98, 11.00 43.31, 10.89 28.40, 10.99 |
|  | ATEX 900_42.5_52.5N12.5 | 69.65, 0.63 69.56, 10.46 74.49, 1.23 64.65, 1.39 |
| PAV2 | ATEX 650_40-50N7 | 35.02, 8.73 50.90, 8.84 6.91, 7.52 8.81, 13.22 |
|  | ATEX 900_42.5_52.5N12.5 | 69.50, 8.49 68.59, 0.14 |
| 3 PAV | ATEX 650_40-50N7 | 8.81, 13.22 35.09, 8.75 6.75, 7.51 15.80, 12.26 50.90, 8.92 |
|  | ATEX 900_42.5_52.5N12.5 | 69.58, 9.41 |
| COBERTURA | ATEX 650_40-50N7 | 32.12, 8.82 51.03, 8.81 6.98, 7.49 15.99, 12.23 8.81, 13.22 6.82, 11.38 |
|  | ATEX 900_42.5_52.5N12.5 | 69.54, 9.42 69.64, 0.24 |

## LAJES E ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

### Sapatas

-Tensão admissível em combinações fundamentais: 0.250 MPa

-Tensão admissível em combinações acidentais: 0.300 MPa

### Lajes de fundação

| Lajes fundação | Altura (cm) | Coef. de recalque (kN/m³) | Tensão admissível em combinações fundamentais (MPa) | Tensão admissível em combinações acidentais (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Todas | 60 | 100000.00 | 0.250 | 0.300 |

## MATERIAIS UTILIZADOS

### Concretos

| Elemento | Concreto | fck (MPa) | c | Tamanho máximo do agregado (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigas e lajes de fundação | C30, con.desfav. | 30 | 1.54 | 15 |
| Elementos de fundação | C30, con.desfav. | 30 | 1.54 | 15 |
| Pisos | C25, con.desfav. | 25 | 1.54 | 15 |
| Pilares e pilares-paredes | C25, con.desfav. | 25 | 1.54 | 15 |
| Cortinas | C25, con.desfav. | 25 | 1.54 | 15 |

### Aços por elemento

#### Aços em barras

| Elemento | Aço | fyk (MPa) | s |
| --- | --- | --- | --- |
| Todos | CA-50 e CA-60 | 500 a 600 | 1.15 |

#### Aços em perfis

| Tipo de aço para perfis | Aço | Limite elástico (MPa) | Módulo de elasticidade (GPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aço dobrado | A-36 | 250 | 205 |
| Aço laminado | A-36 | 250 | 200 |

### Alvenaria estrutural

Módulo de deformação transversal (G): 400 MPa

Módulo de elasticidade (E): 1000 MPa

Peso específico: 15.0 kN/m³

Tensão de cálculo na compressão: 2.00 MPa

Tensão de cálculo na tração: 0.20 MPa

QUANTITATIVOS

Não medidos: Elementos de fundação, Sapatas corridas e Vigas equilíbrio.

A medição da armadura base de maciços é aproximada.

Fundação - Superfície total: 420.56 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| LAJES | 247.99 | 148.79 | 21161 |
| Vigas: fundo | 171.25 | 9.77 | 560 |
| Forma lateral | 159.28 |  |  |
| Total | 578.52 | 158.56 | 21721 |
| Índices (por m2) | 1.376 | 0.377 | 51.65 |

PISO SUBSOLO - Superfície total: 863.55 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| LAJES | 755.19 | 150.62 | 13241 |
| Vigas: fundo | 102.83 | 59.25 | 8258 |
| Forma lateral | 308.24 |  |  |
| Cortinas | 401.10 | 47.33 | 9850 |
| Pilares (Sup. Formas) | 36.10 | 3.96 | 3668 |
| Total | 1603.46 | 261.16 | 35017 |
| Índices (por m2) | 1.857 | 0.302 | 40.55 |

FUNDAÇÃO SOBRE SUBSOLO - Superfície total: 244.23 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| LAJES | 100.86 | 60.52 | 3478 |
| Vigas: fundo | 137.57 | 8.28 | 244 |
| Forma lateral | 91.82 |  |  |
| Cortinas | 628.40 | 74.15 | 7029 |
| Pilares (Sup. Formas) | 152.47 | 16.74 | 5116 |
| Total | 1111.12 | 159.69 | 15867 |
| Índices (por m2) | 4.549 | 0.654 | 64.97 |

TERREO - Superfície total: 1143.46 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lajes maciças | 191.76 | 29.72 | 1739 |
| Nervuradas | 833.96 | 242.24 | 13042 |
| *Arm. base maciços |  |  | 614 |
| Vigas: fundo | 111.13 | 45.44 | 3211 |
| Forma lateral | 244.38 |  |  |
| Cortinas | 737.31 | 80.95 | 7328 |
| Pilares (Sup. Formas) | 5.04 | 0.56 | 277 |
| Escadas | 13.38 | 1.61 | 169 |
| Total | 2136.96 | 400.52 | 26380 |
| Índices (por m2) | 1.869 | 0.350 | 23.07 |
| Nº blocos de l. nervurada = 1148 Completos + 106 Parciais |  |  |  |

TOPO MURO ARRIMO ESTACIONAMENTO - Superfície total: 59.77 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vigas: fundo | 53.94 |  |  |
| Cortinas | 1017.87 | 111.27 | 9297 |
| Pilares (Sup. Formas) | 158.66 | 17.48 | 5134 |
| Total | 1230.47 | 128.75 | 14431 |
| Índices (por m2) | 20.587 | 2.154 | 241.44 |

PAV1 - Superfície total: 804.74 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lajes maciças | 53.76 | 8.63 | 487 |
| Nervuradas | 638.43 | 184.75 | 14537 |
| *Arm. base maciços |  |  | 497 |
| Vigas: fundo | 105.76 | 55.58 | 5242 |
| Forma lateral | 375.47 |  |  |
| Cortinas | 691.80 | 78.23 | 6650 |
| Pilares (Sup. Formas) | 0.00 |  |  |
| Escadas | 26.36 | 3.16 | 309 |
| Total | 1891.58 | 330.35 | 27722 |
| Índices (por m2) | 2.351 | 0.411 | 34.45 |
| Nº blocos de l. nervurada = 847 Completos + 213 Parciais |  |  |  |

PAV2 - Superfície total: 1019.68 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lajes maciças | 40.51 | 7.03 | 381 |
| Nervuradas | 891.15 | 265.45 | 22994 |
| *Arm. base maciços |  |  | 833 |
| Vigas: fundo | 81.15 | 43.44 | 3981 |
| Forma lateral | 286.08 |  |  |
| Cortinas | 987.53 | 117.29 | 12962 |
| Pilares (Sup. Formas) | 182.32 | 20.34 | 6027 |
| Escadas | 26.36 | 3.16 | 309 |
| Total | 2495.10 | 456.71 | 47487 |
| Índices (por m2) | 2.447 | 0.448 | 46.57 |
| Nº blocos de l. nervurada = 1241 Completos + 131 Parciais |  |  |  |

3 PAV - Superfície total: 955.44 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lajes maciças | 33.90 | 6.04 | 335 |
| Nervuradas | 844.69 | 250.24 | 17148 |
| *Arm. base maciços |  |  | 800 |
| Vigas: fundo | 70.40 | 43.47 | 3428 |
| Forma lateral | 293.30 |  |  |
| Cortinas | 802.17 | 80.22 | 4908 |
| Pilares (Sup. Formas) | 175.07 | 19.59 | 4627 |
| Escadas | 26.36 | 3.16 | 309 |
| Total | 2245.89 | 402.72 | 31555 |
| Índices (por m2) | 2.351 | 0.422 | 33.03 |
| Nº blocos de l. nervurada = 1198 Completos + 137 Parciais |  |  |  |

COBERTURA - Superfície total: 1158.48 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lajes maciças | 22.73 | 4.03 | 229 |
| Nervuradas | 1081.36 | 306.24 | 19014 |
| *Arm. base maciços |  |  | 728 |
| Vigas: fundo | 47.94 | 56.20 | 2911 |
| Forma lateral | 534.36 |  |  |
| Cortinas | 802.17 | 80.22 | 4738 |
| Pilares (Sup. Formas) | 175.07 | 19.59 | 4110 |
| Escadas | 26.36 | 3.16 | 309 |
| Total | 2689.99 | 469.44 | 32039 |
| Índices (por m2) | 2.322 | 0.405 | 27.66 |
| Nº blocos de l. nervurada = 1616 Completos + 179 Parciais |  |  |  |

ACESSO COBERTURA - Superfície total: 93.58 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| LAJES | 71.87 | 11.40 | 577 |
| Vigas: fundo | 21.71 | 0.31 | 11 |
| Forma lateral | 13.05 |  |  |
| Cortinas | 642.32 | 64.23 | 4274 |
| Pilares (Sup. Formas) | 0.00 |  |  |
| Total | 748.95 | 75.94 | 4862 |
| Índices (por m2) | 8.003 | 0.811 | 51.96 |

CASA DE MAQUINAS / BARRILETE - Superfície total: 37.87 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| LAJES | 29.61 | 5.48 | 640 |
| Vigas: fundo | 8.26 | 0.51 | 19 |
| Forma lateral | 10.11 |  |  |
| Cortinas | 198.37 | 19.84 | 1258 |
| Pilares (Sup. Formas) | 0.00 |  |  |
| Total | 246.35 | 25.83 | 1917 |
| Índices (por m2) | 6.505 | 0.682 | 50.62 |

Caixa dagua - Superfície total: 24.62 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| LAJES | 20.73 | 3.11 | 156 |
| Vigas: fundo | 3.89 |  |  |
| Forma lateral | 3.04 |  |  |
| Cortinas | 97.12 | 9.71 | 694 |
| Pilares (Sup. Formas) | 0.00 |  |  |
| Total | 124.78 | 12.82 | 850 |
| Índices (por m2) | 5.068 | 0.521 | 34.52 |

Total obra - Superfície total: 6825.98 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lajes de fundação | 348.85 | 209.31 | 24639 |
| Lajes maciças | 1220.06 | 226.06 | 17785 |
| Nervuradas | 4289.59 | 1248.92 | 86735 |
| *Arm. base maciços |  |  | 3472 |
| Vigas: fundo | 915.83 | 322.25 | 27865 |
| Forma lateral | 2319.13 |  |  |
| Cortinas | 7006.16 | 763.44 | 68988 |
| Pilares (Sup. Formas) | 884.73 | 98.26 | 28959 |
| Escadas | 118.82 | 14.25 | 1405 |
| Total | 17103.17 | 2882.49 | 259848 |
| Índices (por m2) | 2.506 | 0.422 | 38.07 |
| Nº blocos de l. nervurada = 6050 Completos + 766 Parciais |  |  |  |