NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Caieiras, 2018

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4

2.	MEMÓRIA DE CÁLCULO	5

2.1.	Pavimento SUBSOLO	5

2.1.1.	Coluna AL-1 (SUBSOLO)	5

2.2.	Pavimento TERREO	10

2.2.1.	Coluna AFB-3 (TERREO)	10

2.2.2.	Coluna AFB-3 (TERREO)	11

2.2.3.	Coluna AFB-5 (TERREO)	12

2.2.4.	Coluna AFB-4 (TERREO)	13

2.2.5.	Coluna AL-1 (TERREO)	14

2.2.6.	Peça LV - Detalhe H17 (TERREO)	15

2.2.7.	Peça VS - Detalhe H29 (TERREO)	18

2.2.8.	Peça LV - Detalhe H29 (TERREO)	21

2.2.9.	Peça LV - Detalhe H19 (TERREO)	24

2.2.10.	Peça LV - Detalhe H22 (TERREO)	27

2.3.	Pavimento PAV 1	30

2.3.1.	Coluna AFB-5 (PAV 1)	30

2.3.2.	Coluna AFB-3 (PAV 1)	31

2.3.3.	Coluna AFB-6 (PAV 1)	32

2.3.4.	Coluna AFB-3 (PAV 1)	33

2.3.5.	Coluna AFB-6 (PAV 1)	34

2.3.6.	Coluna AFB-6 (PAV 1)	35

2.3.7.	Coluna AFB-4 (PAV 1)	36

2.3.8.	Coluna AL-1 (PAV 1)	37

2.3.9.	Peça LV - Detalhe H15 (PAV 1)	38

2.3.10.	Peça LV - Detalhe H16 (PAV 1)	41

2.4.	Pavimento PAV 2	42

2.4.1.	Coluna AFB-5 (PAV 2)	42

2.4.2.	Coluna AFB-6 (PAV 2)	43

2.4.3.	Coluna AFB-3 (PAV 2)	44

2.4.4.	Coluna AFB-5 (PAV 2)	45

2.4.5.	Coluna AFB-3 (PAV 2)	46

2.4.6.	Coluna AFB-6 (PAV 2)	47

2.4.7.	Coluna AFB-6 (PAV 2)	48

2.4.8.	Coluna AFB-4 (PAV 2)	49

2.4.9.	Coluna AL-1 (PAV 2)	50

2.4.10.	Peça LV - Detalhe H8 (PAV 2)	51

2.4.11.	Peça LV - Detalhe H9 (PAV 2)	54

2.4.12.	Peça LV - Detalhe H9 (PAV 2)	57

2.4.13.	Peça LV - Detalhe H10 (PAV 2)	60

2.4.14.	Peça LV - Detalhe H11 (PAV 2)	62

2.4.15.	Peça LV - Detalhe H11 (PAV 2)	64

2.4.16.	Peça LV - Detalhe H13 (PAV 2)	66

2.4.17.	Peça LV - Detalhe H14 (PAV 2)	69

2.4.18.	Peça LV - Detalhe H28 (PAV 2)	72

2.5.	Pavimento PAV 3	73

2.5.1.	Coluna AFB-3 (PAV 3)	73

2.5.2.	Coluna AFB-6 (PAV 3)	74

2.5.3.	Coluna AFB-5 (PAV 3)	75

2.5.4.	Coluna AFB-6 (PAV 3)	76

2.5.5.	Coluna AFB-4 (PAV 3)	77

2.5.6.	Coluna AL-1 (PAV 3)	78

2.5.7.	Peça LV - Detalhe H1 (PAV 3)	79

2.5.8.	Peça LV - Detalhe H25 (PAV 3)	81

2.5.9.	Peça LV - Detalhe H25 (PAV 3)	82

2.5.10.	Peça LV - Detalhe H2 (PAV 3)	85

2.5.11.	Peça LV - Detalhe H3 (PAV 3)	86

2.5.12.	Peça LV - Detalhe H4 (PAV 3)	87

2.5.13.	Peça LV - Detalhe H5 (PAV 3)	88

2.5.14.	Peça LV - Detalhe H6 (PAV 3)	91

2.5.15.	Peça LV - Detalhe H25 (PAV 3)	94

2.5.16.	Peça LV - Detalhe H7 (PAV 3)	97

2.6.	Pavimento COBERTURA	100

2.6.1.	Coluna AFB-1 (COBERTURA)	100

2.6.2.	Coluna AFB-2 (COBERTURA)	101

2.6.3.	Coluna AL-1 (COBERTURA)	102

2.7.	Pavimento BARRILETE / CS MAQ	103

2.7.1.	Coluna AFB-1 (BARRILETE / CS MAQ)	103

2.7.2.	Coluna AFB-2 (BARRILETE / CS MAQ)	104

2.7.3.	Coluna AL-1 (BARRILETE / CS MAQ)	105

# INTRODUÇÃO

Refere-se o presente memorial ao Projeto Executivo Hidraulica da Câmara Municipal de Caieiras, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil.

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

# Pavimento SUBSOLO

## Coluna AL-1 (SUBSOLO)

Fonte de Alimentação:

PVC rígido soldável - Tubos - 20 mm

Pavimento SUBSOLO

Rede Alimentação

Dimensionamento:

Alimentação Predial

Consumo diário = 10.00 m3/dia

Vazão = 0.12 l/s

Velocidade = 1.00 m/s

Diâmetro mínimo = 10.76 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

Peça CH - Detalhe H31 (SUBSOLO)

Conexão analisada:

Chuveiro - 20mm x 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento SUBSOLO

Nível geométrico: 2.10 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Nível da conexão extrema: 14.85 m

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0106 | 0.00 | 14.85 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |
| 2-3 | 0.56 | 40.00 | 0.45 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.0067 | 0.02 | 14.55 | 3.55 | 3.85 | 3.82 |  |
| 3-4 | 0.56 | 40.00 | 0.45 | 3.85 | 3.40 | 7.25 | 0.0067 | 0.05 | 11.00 | 3.85 | 7.67 | 7.62 |  |
| 4-5 | 0.56 | 40.00 | 0.45 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 0.0067 | 0.03 | 7.15 | 3.85 | 11.47 | 11.45 |  |
| 5-6 | 0.56 | 40.00 | 0.45 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.0067 | 0.03 | 3.30 | 0.00 | 11.45 | 11.42 |  |
| 6-7 | 0.56 | 40.00 | 0.45 | 24.85 | 0.00 | 24.85 | 0.0067 | 0.17 | 3.30 | 0.00 | 11.42 | 11.25 |  |
| 7-8 | 0.56 | 40.00 | 0.45 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0067 | 0.00 | 3.30 | 0.30 | 11.55 | 11.55 |  |
| 8-9 | 0.41 | 40.00 | 0.33 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 0.0039 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 11.55 | 11.54 |  |
| 9-10 | 0.41 | 40.00 | 0.33 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.0039 | 0.00 | 3.00 | 0.90 | 12.44 | 12.44 |  |
| 10-11 | 0.34 | 40.00 | 0.27 | 1.74 | 7.60 | 9.34 | 0.0028 | 0.03 | 2.10 | 0.00 | 12.44 | 12.41 |  |
| 11-12 | 0.30 | 40.00 | 0.24 | 1.36 | 2.30 | 3.66 | 0.0023 | 0.01 | 2.10 | 0.00 | 12.41 | 12.40 |  |
| 12-13 | 0.19 | 40.00 | 0.15 | 0.62 | 7.60 | 8.22 | 0.0010 | 0.01 | 2.10 | 0.00 | 12.40 | 12.40 |  |
| 13-14 | 0.10 | 40.00 | 0.08 | 1.43 | 2.30 | 3.73 | 0.0000 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 12.40 | 12.40 |  |
| 14-15 | 0.10 | 40.00 | 0.08 | 2.53 | 3.40 | 5.93 | 0.0000 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 12.40 | 12.40 |  |
| 15-16 | 0.10 | 40.00 | 0.08 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0000 | 0.00 | 2.10 | 0.30 | 12.70 | 12.70 |  |
| 16-17 | 0.10 | 40.00 | 0.08 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0000 | 0.00 | 1.80 | 0.30 | 13.00 | 13.00 |  |
| 17-18 | 0.10 | 15.00 | 0.57 | 0.60 | 0.05 | 0.65 | 0.0350 | 0.02 | 1.50 | 0.60 | 13.60 | 13.57 |  |
| 18-19 | 0.10 | 15.00 | 0.57 | 0.22 | 0.50 | 0.72 | 0.0350 | 0.03 | 0.90 | 0.00 | 13.57 | 13.55 |  |
| 19-20 | 0.10 | 15.00 | 0.57 | 0.20 | 0.50 | 0.70 | 0.0350 | 0.02 | 0.90 | -0.20 | 13.35 | 13.32 |  |
| 20-21 | 0.10 | 15.00 | 0.57 | 1.00 | 0.13 | 1.13 | 0.0350 | 0.04 | 1.10 | -1.00 | 12.32 | 12.29 |  |
| 21-22 | 0.10 | 15.00 | 0.57 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0350 | 0.04 | 2.10 | 0.00 | 12.29 | 12.24 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 12.75 | 0.51 | 12.24 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

Peça LV - Detalhe H27 (SUBSOLO)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento SUBSOLO

Nível geométrico: 0.60 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0140 | 0.11 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.11 |  |
| 4-5 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.41 | 0.72 | 1.13 | 0.0140 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.11 | 2.10 |  |
| 5-6 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.95 | 3.40 | 4.35 | 0.0140 | 0.06 | 23.20 | 0.95 | 3.05 | 2.99 |  |
| 6-7 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.0140 | 0.05 | 22.25 | 3.55 | 6.54 | 6.49 |  |
| 7-8 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.69 | 3.40 | 6.09 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.49 | 6.40 |  |
| 8-9 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.72 | 3.40 | 6.12 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.40 | 6.32 |  |
| 9-10 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.79 | 3.40 | 6.19 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.32 | 6.23 |  |
| 10-11 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0140 | 0.05 | 18.70 | 0.30 | 6.53 | 6.48 |  |
| 11-12 | 0.79 | 40.00 | 0.63 | 3.55 | 2.30 | 5.85 | 0.0122 | 0.07 | 18.40 | 3.55 | 10.03 | 9.96 |  |
| 12-13 | 0.79 | 40.00 | 0.63 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.0122 | 0.01 | 14.85 | 0.50 | 10.46 | 10.45 |  |
| 13-14 | 0.54 | 40.00 | 0.43 | 3.35 | 2.30 | 5.65 | 0.0064 | 0.04 | 14.35 | 3.35 | 13.80 | 13.77 |  |
| 14-15 | 0.54 | 40.00 | 0.43 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0064 | 0.00 | 11.00 | 0.30 | 14.07 | 14.06 |  |
| 15-16 | 0.40 | 40.00 | 0.32 | 3.55 | 2.30 | 5.85 | 0.0038 | 0.02 | 10.70 | 3.55 | 17.61 | 17.59 |  |
| 16-17 | 0.40 | 40.00 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0038 | 0.00 | 7.15 | 0.30 | 17.89 | 17.89 |  |
| 17-18 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 3.55 | 2.30 | 5.85 | 0.0015 | 0.01 | 6.85 | 3.55 | 21.44 | 21.43 |  |
| 18-19 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 7.35 | 0.00 | 7.35 | 0.0015 | 0.01 | 3.30 | 0.00 | 21.43 | 21.42 |  |
| 19-20 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 8.19 | 0.00 | 8.19 | 0.0015 | 0.01 | 3.30 | 0.00 | 21.42 | 21.41 |  |
| 20-21 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.0015 | 0.00 | 3.30 | 1.20 | 22.61 | 22.61 |  |
| 21-22 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0015 | 0.00 | 2.10 | 0.30 | 22.91 | 22.91 |  |
| 22-23 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.20 | 0.72 | 0.92 | 0.0015 | 0.00 | 1.80 | 0.20 | 23.11 | 23.11 |  |
| 23-24 | 0.16 | 40.00 | 0.13 | 0.60 | 2.30 | 2.90 | 0.0008 | 0.00 | 1.60 | 0.60 | 23.71 | 23.70 |  |
| 24-25 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.40 | 0.05 | 0.45 | 0.0827 | 0.03 | 1.00 | 0.40 | 24.10 | 24.07 |  |
| 25-26 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 0.60 | 0.00 | 24.07 | 23.97 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 25.00 | 1.01 | 23.99 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

# Pavimento TERREO

## Coluna AFB-3 (TERREO)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento TERREO

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 3 | 0.30 | 0.90 | 1.80 | 0.15 | 0.45 | 0.90 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 1.80

Vazão total associada = 0.90 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.40 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 13.07 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

## Coluna AFB-3 (TERREO)

ubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento TERREO

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.15 | 0.15 | 0.30 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.60

Vazão total associada = 0.30 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.23 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 9.93 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

## Coluna AFB-5 (TERREO)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento TERREO

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 | 0.15 | 1.50 | 1.50 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 10 | 0.30 | 3.00 | 6.00 | 0.15 | 1.50 | 3.00 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 6.00

Vazão total associada = 3.00 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.73 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 17.66 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AFB-4 (TERREO)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento TERREO

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |
| PVC | Mictório s/sifão,c/caixa descarga,com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 1.50 | 0.15 | 0.30 | 0.75 |
| PVC | Chuveiro | 20mm x 1/2" | 2 | 0.10 | 0.20 | 1.70 | 0.10 | 0.20 | 0.95 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 6 | 0.30 | 1.80 | 3.50 | 0.15 | 0.90 | 1.85 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 3.50

Vazão total associada = 1.85 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.56 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 15.43 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AL-1 (TERREO)

Fonte de Alimentação:

PVC rígido soldável - Tubos - 50 mm

Pavimento TERREO

Rede Alimentação

Dimensionamento:

Alimentação Predial

Consumo diário = 10.00 m3/dia

Vazão = 0.12 l/s

Velocidade = 1.00 m/s

Diâmetro mínimo = 10.76 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

## Peça LV - Detalhe H17 (TERREO)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 4.45 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0140 | 0.11 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.11 |  |
| 4-5 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.41 | 0.72 | 1.13 | 0.0140 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.11 | 2.10 |  |
| 5-6 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.95 | 3.40 | 4.35 | 0.0140 | 0.06 | 23.20 | 0.95 | 3.05 | 2.99 |  |
| 6-7 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.0140 | 0.05 | 22.25 | 3.55 | 6.54 | 6.49 |  |
| 7-8 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.69 | 3.40 | 6.09 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.49 | 6.40 |  |
| 8-9 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.72 | 3.40 | 6.12 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.40 | 6.32 |  |
| 9-10 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.79 | 3.40 | 6.19 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.32 | 6.23 |  |
| 10-11 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0140 | 0.05 | 18.70 | 0.30 | 6.53 | 6.48 |  |
| 11-12 | 0.79 | 40.00 | 0.63 | 3.55 | 2.30 | 5.85 | 0.0122 | 0.07 | 18.40 | 3.55 | 10.03 | 9.96 |  |
| 12-13 | 0.79 | 40.00 | 0.63 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.0122 | 0.01 | 14.85 | 0.50 | 10.46 | 10.45 |  |
| 13-14 | 0.54 | 40.00 | 0.43 | 3.35 | 2.30 | 5.65 | 0.0064 | 0.04 | 14.35 | 3.35 | 13.80 | 13.77 |  |
| 14-15 | 0.54 | 40.00 | 0.43 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0064 | 0.00 | 11.00 | 0.30 | 14.07 | 14.06 |  |
| 15-16 | 0.40 | 40.00 | 0.32 | 3.55 | 2.30 | 5.85 | 0.0038 | 0.02 | 10.70 | 3.55 | 17.61 | 17.59 |  |
| 16-17 | 0.40 | 40.00 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0038 | 0.00 | 7.15 | 0.30 | 17.89 | 17.89 |  |
| 17-18 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 1.85 | 7.60 | 9.45 | 0.0026 | 0.03 | 6.85 | 0.00 | 17.89 | 17.87 |  |
| 18-19 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 3.52 | 3.40 | 6.92 | 0.0026 | 0.02 | 6.85 | 0.00 | 17.87 | 17.85 |  |
| 19-20 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.50 | 3.40 | 3.90 | 0.0026 | 0.01 | 6.85 | 0.50 | 18.35 | 18.34 |  |
| 20-21 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 0.40 | 0.90 | 1.30 | 0.0021 | 0.00 | 6.35 | 0.40 | 18.74 | 18.73 |  |
| 21-22 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 0.15 | 3.40 | 3.55 | 0.0021 | 0.01 | 5.95 | 0.00 | 18.73 | 18.73 |  |
| 22-23 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 1.90 | 3.40 | 5.30 | 0.0021 | 0.01 | 5.95 | 0.00 | 18.73 | 18.72 |  |
| 23-24 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0021 | 0.01 | 5.95 | 0.30 | 19.02 | 19.01 |  |
| 24-25 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 0.20 | 0.72 | 0.92 | 0.0021 | 0.00 | 5.65 | 0.20 | 19.21 | 19.21 |  |
| 25-26 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.45 | 7.60 | 8.05 | 0.0015 | 0.01 | 5.45 | 0.00 | 19.21 | 19.19 |  |
| 26-27 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 1.00 | 7.60 | 8.60 | 0.0827 | 0.09 | 5.45 | 1.00 | 20.19 | 20.11 |  |
| 27-28 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 4.45 | 0.00 | 20.11 | 20.01 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 21.15 | 1.13 | 20.02 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça VS - Detalhe H29 (TERREO)

Conexão analisada:

Vaso sanitário com caixa acoplada - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 4.15 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0140 | 0.11 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.11 |  |
| 4-5 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.41 | 0.72 | 1.13 | 0.0140 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.11 | 2.10 |  |
| 5-6 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.95 | 3.40 | 4.35 | 0.0140 | 0.06 | 23.20 | 0.95 | 3.05 | 2.99 |  |
| 6-7 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.0140 | 0.05 | 22.25 | 3.55 | 6.54 | 6.49 |  |
| 7-8 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.69 | 3.40 | 6.09 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.49 | 6.40 |  |
| 8-9 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.72 | 3.40 | 6.12 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.40 | 6.32 |  |
| 9-10 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.79 | 3.40 | 6.19 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.32 | 6.23 |  |
| 10-11 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0140 | 0.05 | 18.70 | 0.30 | 6.53 | 6.48 |  |
| 11-12 | 0.79 | 40.00 | 0.63 | 3.55 | 2.30 | 5.85 | 0.0122 | 0.07 | 18.40 | 3.55 | 10.03 | 9.96 |  |
| 12-13 | 0.79 | 40.00 | 0.63 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.0122 | 0.01 | 14.85 | 0.50 | 10.46 | 10.45 |  |
| 13-14 | 0.54 | 40.00 | 0.43 | 3.35 | 2.30 | 5.65 | 0.0064 | 0.04 | 14.35 | 3.35 | 13.80 | 13.77 |  |
| 14-15 | 0.54 | 40.00 | 0.43 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0064 | 0.00 | 11.00 | 0.30 | 14.07 | 14.06 |  |
| 15-16 | 0.40 | 40.00 | 0.32 | 3.55 | 2.30 | 5.85 | 0.0038 | 0.02 | 10.70 | 3.55 | 17.61 | 17.59 |  |
| 16-17 | 0.40 | 40.00 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0038 | 0.00 | 7.15 | 0.30 | 17.89 | 17.89 |  |
| 17-18 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 1.85 | 7.60 | 9.45 | 0.0026 | 0.03 | 6.85 | 0.00 | 17.89 | 17.87 |  |
| 18-19 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 3.52 | 3.40 | 6.92 | 0.0026 | 0.02 | 6.85 | 0.00 | 17.87 | 17.85 |  |
| 19-20 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.50 | 3.40 | 3.90 | 0.0026 | 0.01 | 6.85 | 0.50 | 18.35 | 18.34 |  |
| 20-21 | 0.16 | 40.00 | 0.13 | 1.41 | 2.80 | 4.21 | 0.0008 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 18.34 | 18.33 |  |
| 21-22 | 0.16 | 40.00 | 0.13 | 0.70 | 1.40 | 2.10 | 0.0008 | 0.00 | 6.35 | 0.70 | 19.03 | 19.03 |  |
| 22-23 | 0.16 | 40.00 | 0.13 | 0.80 | 0.72 | 1.52 | 0.0008 | 0.00 | 5.65 | 0.80 | 19.83 | 19.83 |  |
| 23-24 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 1.10 | 0.05 | 1.15 | 0.0827 | 0.09 | 4.85 | 1.10 | 20.93 | 20.84 |  |
| 24-25 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.78 | 1.20 | 1.98 | 0.0827 | 0.16 | 3.75 | 0.00 | 20.84 | 20.68 |  |
| 25-26 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.64 | 1.20 | 1.84 | 0.0827 | 0.15 | 3.75 | 0.00 | 20.68 | 20.52 |  |
| 26-27 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.56 | 1.20 | 1.76 | 0.0827 | 0.15 | 3.75 | 0.00 | 20.52 | 20.38 |  |
| 27-28 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.40 | 1.20 | 1.60 | 0.0827 | 0.13 | 3.75 | -0.40 | 19.98 | 19.85 |  |
| 28-29 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 4.15 | 0.00 | 19.85 | 19.75 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 21.45 | 1.69 | 19.76 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H29 (TERREO)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 4.45 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0207 | 0.17 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.06 |  |
| 4-5 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 0.72 | 1.12 | 0.0207 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.06 | 2.04 |  |
| 5-6 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.65 | 3.40 | 4.05 | 0.0207 | 0.08 | 23.20 | 0.65 | 2.69 | 2.60 |  |
| 6-7 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.85 | 3.40 | 7.25 | 0.0207 | 0.15 | 22.55 | 3.85 | 6.45 | 6.30 |  |
| 7-8 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 1.01 | 3.40 | 4.41 | 0.0207 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.30 | 6.21 |  |
| 8-9 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.91 | 3.40 | 7.31 | 0.0207 | 0.15 | 18.70 | 0.00 | 6.21 | 6.06 |  |
| 9-10 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 24.28 | 3.40 | 27.68 | 0.0207 | 0.57 | 18.70 | 0.00 | 6.06 | 5.49 |  |
| 10-11 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 27.08 | 2.30 | 29.38 | 0.0207 | 0.61 | 18.70 | 0.00 | 5.49 | 4.88 |  |
| 11-12 | 0.96 | 40.00 | 0.76 | 9.96 | 2.30 | 12.26 | 0.0171 | 0.21 | 18.70 | 0.00 | 4.88 | 4.67 |  |
| 12-13 | 0.80 | 40.00 | 0.64 | 3.00 | 7.60 | 10.60 | 0.0126 | 0.13 | 18.70 | 0.00 | 4.67 | 4.54 |  |
| 13-14 | 0.80 | 40.00 | 0.64 | 3.85 | 3.40 | 7.25 | 0.0126 | 0.09 | 18.70 | 3.85 | 8.39 | 8.30 |  |
| 14-15 | 0.80 | 40.00 | 0.64 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0126 | 0.00 | 14.85 | 0.30 | 8.60 | 8.59 |  |
| 15-16 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 3.85 | 2.30 | 6.15 | 0.0108 | 0.07 | 14.55 | 3.85 | 12.44 | 12.38 |  |
| 16-17 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.0108 | 0.04 | 10.70 | 3.55 | 15.93 | 15.89 |  |
| 17-18 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0108 | 0.00 | 7.15 | 0.30 | 16.19 | 16.19 |  |
| 18-19 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 2.86 | 3.40 | 6.26 | 0.0108 | 0.07 | 6.85 | 0.00 | 16.19 | 16.12 |  |
| 19-20 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 3.26 | 3.40 | 6.66 | 0.0108 | 0.07 | 6.85 | 0.00 | 16.12 | 16.05 |  |
| 20-21 | 0.54 | 40.00 | 0.43 | 9.31 | 2.30 | 11.61 | 0.0064 | 0.07 | 6.85 | 0.00 | 16.05 | 15.97 |  |
| 21-22 | 0.49 | 40.00 | 0.39 | 6.19 | 2.30 | 8.49 | 0.0054 | 0.05 | 6.85 | 0.00 | 15.97 | 15.93 |  |
| 22-23 | 0.49 | 40.00 | 0.39 | 6.46 | 3.40 | 9.86 | 0.0054 | 0.05 | 6.85 | 0.00 | 15.93 | 15.88 |  |
| 23-24 | 0.49 | 40.00 | 0.39 | 0.90 | 3.40 | 4.30 | 0.0054 | 0.02 | 6.85 | 0.90 | 16.78 | 16.75 |  |
| 24-25 | 0.37 | 40.00 | 0.29 | 0.25 | 7.60 | 7.85 | 0.0032 | 0.03 | 5.95 | 0.00 | 16.75 | 16.73 |  |
| 25-26 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 0.30 | 7.60 | 7.90 | 0.0021 | 0.02 | 5.95 | 0.30 | 17.03 | 17.01 |  |
| 26-27 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 2.00 | 3.40 | 5.40 | 0.0021 | 0.01 | 5.65 | 0.00 | 17.01 | 17.00 |  |
| 27-28 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 0.93 | 0.11 | 1.04 | 0.0021 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 17.00 | 17.00 |  |
| 28-29 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 0.40 | 3.40 | 3.80 | 0.0021 | 0.01 | 5.65 | -0.40 | 16.60 | 16.59 |  |
| 29-30 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 1.07 | 3.40 | 4.47 | 0.0021 | 0.01 | 6.05 | 0.00 | 16.59 | 16.58 |  |
| 30-31 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 1.55 | 3.40 | 4.95 | 0.0021 | 0.01 | 6.05 | 0.00 | 16.58 | 16.57 |  |
| 31-32 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 0.40 | 3.40 | 3.80 | 0.0021 | 0.01 | 6.05 | 0.40 | 16.97 | 16.96 |  |
| 32-33 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 0.20 | 0.72 | 0.92 | 0.0021 | 0.00 | 5.65 | 0.20 | 17.16 | 17.16 |  |
| 33-34 | 0.28 | 15.00 | 1.61 | 0.40 | 0.05 | 0.45 | 0.2881 | 0.12 | 5.45 | 0.40 | 17.56 | 17.44 |  |
| 34-35 | 0.23 | 15.00 | 1.31 | 0.65 | 2.40 | 3.05 | 0.1513 | 0.46 | 5.05 | 0.00 | 17.44 | 16.98 |  |
| 35-36 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.65 | 0.80 | 1.45 | 0.0827 | 0.12 | 5.05 | 0.00 | 16.98 | 16.86 |  |
| 36-37 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 0.0827 | 0.15 | 5.05 | 0.60 | 17.46 | 17.31 |  |
| 37-38 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 4.45 | 0.00 | 17.31 | 17.22 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 21.15 | 3.92 | 17.23 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H19 (TERREO)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 4.45 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0207 | 0.17 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.06 |  |
| 4-5 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 0.72 | 1.12 | 0.0207 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.06 | 2.04 |  |
| 5-6 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.65 | 3.40 | 4.05 | 0.0207 | 0.08 | 23.20 | 0.65 | 2.69 | 2.60 |  |
| 6-7 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.85 | 3.40 | 7.25 | 0.0207 | 0.15 | 22.55 | 3.85 | 6.45 | 6.30 |  |
| 7-8 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 1.01 | 3.40 | 4.41 | 0.0207 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.30 | 6.21 |  |
| 8-9 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.91 | 3.40 | 7.31 | 0.0207 | 0.15 | 18.70 | 0.00 | 6.21 | 6.06 |  |
| 9-10 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 24.28 | 3.40 | 27.68 | 0.0207 | 0.57 | 18.70 | 0.00 | 6.06 | 5.49 |  |
| 10-11 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 27.08 | 2.30 | 29.38 | 0.0207 | 0.61 | 18.70 | 0.00 | 5.49 | 4.88 |  |
| 11-12 | 0.96 | 40.00 | 0.76 | 9.96 | 2.30 | 12.26 | 0.0171 | 0.21 | 18.70 | 0.00 | 4.88 | 4.67 |  |
| 12-13 | 0.80 | 40.00 | 0.64 | 3.00 | 7.60 | 10.60 | 0.0126 | 0.13 | 18.70 | 0.00 | 4.67 | 4.54 |  |
| 13-14 | 0.80 | 40.00 | 0.64 | 3.85 | 3.40 | 7.25 | 0.0126 | 0.09 | 18.70 | 3.85 | 8.39 | 8.30 |  |
| 14-15 | 0.80 | 40.00 | 0.64 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0126 | 0.00 | 14.85 | 0.30 | 8.60 | 8.59 |  |
| 15-16 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 3.85 | 2.30 | 6.15 | 0.0108 | 0.07 | 14.55 | 3.85 | 12.44 | 12.38 |  |
| 16-17 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.0108 | 0.04 | 10.70 | 3.55 | 15.93 | 15.89 |  |
| 17-18 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0108 | 0.00 | 7.15 | 0.30 | 16.19 | 16.19 |  |
| 18-19 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 2.86 | 3.40 | 6.26 | 0.0108 | 0.07 | 6.85 | 0.00 | 16.19 | 16.12 |  |
| 19-20 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 3.26 | 3.40 | 6.66 | 0.0108 | 0.07 | 6.85 | 0.00 | 16.12 | 16.05 |  |
| 20-21 | 0.49 | 40.00 | 0.39 | 6.46 | 7.60 | 14.06 | 0.0054 | 0.08 | 6.85 | 0.00 | 16.05 | 15.97 |  |
| 21-22 | 0.49 | 40.00 | 0.39 | 0.90 | 3.40 | 4.30 | 0.0054 | 0.02 | 6.85 | 0.90 | 16.87 | 16.85 |  |
| 22-23 | 0.37 | 40.00 | 0.29 | 0.25 | 7.60 | 7.85 | 0.0032 | 0.03 | 5.95 | 0.00 | 16.85 | 16.82 |  |
| 23-24 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 0.30 | 7.60 | 7.90 | 0.0021 | 0.02 | 5.95 | 0.30 | 17.12 | 17.11 |  |
| 24-25 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 2.00 | 3.40 | 5.40 | 0.0021 | 0.01 | 5.65 | 0.00 | 17.11 | 17.10 |  |
| 25-26 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 0.93 | 0.11 | 1.04 | 0.0021 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 17.10 | 17.09 |  |
| 26-27 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 0.40 | 3.40 | 3.80 | 0.0021 | 0.01 | 5.65 | -0.40 | 16.69 | 16.69 |  |
| 27-28 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 1.07 | 3.40 | 4.47 | 0.0021 | 0.01 | 6.05 | 0.00 | 16.69 | 16.68 |  |
| 28-29 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 1.54 | 3.40 | 4.95 | 0.0021 | 0.01 | 6.05 | 0.00 | 16.68 | 16.67 |  |
| 29-30 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 0.40 | 3.40 | 3.80 | 0.0021 | 0.01 | 6.05 | 0.40 | 17.07 | 17.06 |  |
| 30-31 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 0.20 | 0.72 | 0.92 | 0.0021 | 0.00 | 5.65 | 0.20 | 17.26 | 17.26 |  |
| 31-32 | 0.28 | 15.00 | 1.61 | 0.40 | 0.05 | 0.45 | 0.2881 | 0.12 | 5.45 | 0.40 | 17.66 | 17.54 |  |
| 32-33 | 0.23 | 15.00 | 1.31 | 0.65 | 2.40 | 3.05 | 0.1513 | 0.46 | 5.05 | 0.00 | 17.54 | 17.08 |  |
| 33-34 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.65 | 0.80 | 1.45 | 0.0827 | 0.12 | 5.05 | 0.00 | 17.08 | 16.96 |  |
| 34-35 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 0.0827 | 0.15 | 5.05 | 0.60 | 17.56 | 17.41 |  |
| 35-36 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 4.45 | 0.00 | 17.41 | 17.31 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 21.15 | 3.82 | 17.33 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H22 (TERREO)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 4.45 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0207 | 0.17 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.06 |  |
| 4-5 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 0.72 | 1.12 | 0.0207 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.06 | 2.04 |  |
| 5-6 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.65 | 3.40 | 4.05 | 0.0207 | 0.08 | 23.20 | 0.65 | 2.69 | 2.60 |  |
| 6-7 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.85 | 3.40 | 7.25 | 0.0207 | 0.15 | 22.55 | 3.85 | 6.45 | 6.30 |  |
| 7-8 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 1.01 | 3.40 | 4.41 | 0.0207 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.30 | 6.21 |  |
| 8-9 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.91 | 3.40 | 7.31 | 0.0207 | 0.15 | 18.70 | 0.00 | 6.21 | 6.06 |  |
| 9-10 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 24.28 | 3.40 | 27.68 | 0.0207 | 0.57 | 18.70 | 0.00 | 6.06 | 5.49 |  |
| 10-11 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 27.08 | 2.30 | 29.38 | 0.0207 | 0.61 | 18.70 | 0.00 | 5.49 | 4.88 |  |
| 11-12 | 0.96 | 40.00 | 0.76 | 9.96 | 2.30 | 12.26 | 0.0171 | 0.21 | 18.70 | 0.00 | 4.88 | 4.67 |  |
| 12-13 | 0.80 | 40.00 | 0.64 | 3.00 | 7.60 | 10.60 | 0.0126 | 0.13 | 18.70 | 0.00 | 4.67 | 4.54 |  |
| 13-14 | 0.80 | 40.00 | 0.64 | 3.85 | 3.40 | 7.25 | 0.0126 | 0.09 | 18.70 | 3.85 | 8.39 | 8.30 |  |
| 14-15 | 0.80 | 40.00 | 0.64 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0126 | 0.00 | 14.85 | 0.30 | 8.60 | 8.59 |  |
| 15-16 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 3.85 | 2.30 | 6.15 | 0.0108 | 0.07 | 14.55 | 3.85 | 12.44 | 12.38 |  |
| 16-17 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.0108 | 0.04 | 10.70 | 3.55 | 15.93 | 15.89 |  |
| 17-18 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0108 | 0.00 | 7.15 | 0.30 | 16.19 | 16.19 |  |
| 18-19 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 2.86 | 3.40 | 6.26 | 0.0108 | 0.07 | 6.85 | 0.00 | 16.19 | 16.12 |  |
| 19-20 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 3.26 | 3.40 | 6.66 | 0.0108 | 0.07 | 6.85 | 0.00 | 16.12 | 16.05 |  |
| 20-21 | 0.54 | 40.00 | 0.43 | 9.31 | 2.30 | 11.61 | 0.0064 | 0.07 | 6.85 | 0.00 | 16.05 | 15.97 |  |
| 21-22 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 6.41 | 7.60 | 14.01 | 0.0015 | 0.02 | 6.85 | 0.00 | 15.97 | 15.95 |  |
| 22-23 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.90 | 3.40 | 4.30 | 0.0015 | 0.01 | 6.85 | 0.90 | 16.85 | 16.85 |  |
| 23-24 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0015 | 0.00 | 5.95 | 0.30 | 17.15 | 17.15 |  |
| 24-25 | 0.23 | 15.00 | 1.31 | 0.30 | 0.05 | 0.35 | 0.1513 | 0.05 | 5.65 | 0.30 | 17.45 | 17.40 |  |
| 25-26 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.36 | 2.40 | 2.76 | 0.0827 | 0.23 | 5.35 | 0.00 | 17.40 | 17.17 |  |
| 26-27 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 0.0827 | 0.17 | 5.35 | 0.90 | 18.07 | 17.90 |  |
| 27-28 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 4.45 | 0.00 | 17.90 | 17.80 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 21.15 | 3.34 | 17.81 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

# Pavimento PAV 1

## Coluna AFB-5 (PAV 1)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 1

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 | 0.15 | 1.50 | 1.50 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 10 | 0.30 | 3.00 | 6.00 | 0.15 | 1.50 | 3.00 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 6.00

Vazão total associada = 3.00 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.73 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 17.66 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AFB-3 (PAV 1)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 1

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 | 0.15 | 0.75 | 0.75 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 6 | 0.30 | 1.80 | 3.30 | 0.15 | 0.90 | 1.65 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 3.30

Vazão total associada = 1.65 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.54 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 15.21 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AFB-6 (PAV 1)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 1

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.15 | 0.15 | 0.30 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.60

Vazão total associada = 0.30 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.23 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 9.93 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

## Coluna AFB-3 (PAV 1)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 1

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 3 | 0.30 | 0.90 | 1.80 | 0.15 | 0.45 | 0.90 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 1.80

Vazão total associada = 0.90 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.40 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 13.07 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

## Coluna AFB-6 (PAV 1)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 1

Rede Água fria

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.00

Vazão total associada = 0.00 l/s

Maior vazão associada = 0.00l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.00 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/8"

Diâmetro calculado: 0.00 mm

Diâmetro necessário: ø3/8"

Diâmetro comercial imediatamente superior: ø20 mm

## Coluna AFB-6 (PAV 1)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 1

Rede Água fria

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.00

Vazão total associada = 0.00 l/s

Maior vazão associada = 0.00l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.00 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/8"

Diâmetro calculado: 0.00 mm

Diâmetro necessário: ø3/8"

Diâmetro comercial imediatamente superior: ø20 mm

## Coluna AFB-4 (PAV 1)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 1

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |
| PVC | Mictório s/sifão,c/caixa descarga,com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 1.50 | 0.15 | 0.30 | 0.75 |
| PVC | Chuveiro | 20mm x 1/2" | 2 | 0.10 | 0.20 | 1.70 | 0.10 | 0.20 | 0.95 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 6 | 0.30 | 1.80 | 3.50 | 0.15 | 0.90 | 1.85 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 3.50

Vazão total associada = 1.85 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.56 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 15.43 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AL-1 (PAV 1)

Fonte de Alimentação:

PVC rígido soldável - Tubos - 20 mm

Pavimento PAV 1

Rede Alimentação

Dimensionamento:

Alimentação Predial

Consumo diário = 10.00 m3/dia

Vazão = 0.12 l/s

Velocidade = 1.00 m/s

Diâmetro mínimo = 10.76 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

## Peça LV - Detalhe H15 (PAV 1)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 1

Nível geométrico: 8.30 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0140 | 0.11 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.11 |  |
| 4-5 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.41 | 0.72 | 1.13 | 0.0140 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.11 | 2.10 |  |
| 5-6 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.95 | 3.40 | 4.35 | 0.0140 | 0.06 | 23.20 | 0.95 | 3.05 | 2.99 |  |
| 6-7 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.0140 | 0.05 | 22.25 | 3.55 | 6.54 | 6.49 |  |
| 7-8 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.69 | 3.40 | 6.09 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.49 | 6.40 |  |
| 8-9 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.72 | 3.40 | 6.12 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.40 | 6.32 |  |
| 9-10 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.79 | 3.40 | 6.19 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.32 | 6.23 |  |
| 10-11 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0140 | 0.05 | 18.70 | 0.30 | 6.53 | 6.48 |  |
| 11-12 | 0.79 | 40.00 | 0.63 | 3.55 | 2.30 | 5.85 | 0.0122 | 0.07 | 18.40 | 3.55 | 10.03 | 9.96 |  |
| 12-13 | 0.79 | 40.00 | 0.63 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.0122 | 0.01 | 14.85 | 0.50 | 10.46 | 10.45 |  |
| 13-14 | 0.54 | 40.00 | 0.43 | 3.35 | 2.30 | 5.65 | 0.0064 | 0.04 | 14.35 | 3.35 | 13.80 | 13.77 |  |
| 14-15 | 0.54 | 40.00 | 0.43 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0064 | 0.00 | 11.00 | 0.30 | 14.07 | 14.06 |  |
| 15-16 | 0.37 | 40.00 | 0.29 | 0.10 | 7.60 | 7.70 | 0.0032 | 0.02 | 10.70 | 0.00 | 14.06 | 14.04 |  |
| 16-17 | 0.37 | 40.00 | 0.29 | 1.27 | 3.40 | 4.67 | 0.0032 | 0.02 | 10.70 | 0.00 | 14.04 | 14.02 |  |
| 17-18 | 0.37 | 40.00 | 0.29 | 0.40 | 3.40 | 3.80 | 0.0032 | 0.01 | 10.70 | 0.40 | 14.42 | 14.41 |  |
| 18-19 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.70 | 7.60 | 8.30 | 0.0026 | 0.02 | 10.30 | 0.00 | 14.41 | 14.39 |  |
| 19-20 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.50 | 3.40 | 3.90 | 0.0026 | 0.01 | 10.30 | 0.50 | 14.89 | 14.88 |  |
| 20-21 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 2.30 | 2.60 | 0.0015 | 0.00 | 9.80 | 0.30 | 15.18 | 15.18 |  |
| 21-22 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.05 | 3.40 | 3.45 | 0.0015 | 0.01 | 9.50 | 0.00 | 15.18 | 15.17 |  |
| 22-23 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.50 | 3.40 | 3.90 | 0.0015 | 0.01 | 9.50 | 0.00 | 15.17 | 15.16 |  |
| 23-24 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.20 | 3.40 | 3.60 | 0.0015 | 0.01 | 9.50 | 0.20 | 15.36 | 15.36 |  |
| 24-25 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.40 | 0.72 | 1.12 | 0.0015 | 0.00 | 9.30 | 0.40 | 15.76 | 15.76 |  |
| 25-26 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.94 | 7.60 | 8.54 | 0.0827 | 0.08 | 8.90 | 0.00 | 15.76 | 15.67 |  |
| 26-27 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 0.0827 | 0.15 | 8.90 | 0.60 | 16.27 | 16.13 |  |
| 27-28 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 8.30 | 0.00 | 16.13 | 16.03 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 17.30 | 1.26 | 16.04 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H16 (PAV 1)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 1

Nível geométrico: 8.30 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Nível da conexão extrema: 9.80 m

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0015 | 0.01 | 9.80 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |  |
| 2-3 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.20 | 0.72 | 0.92 | 0.0015 | 0.00 | 9.50 | 0.20 | 0.49 | 0.49 |  |
| 3-4 | 0.16 | 40.00 | 0.13 | 1.28 | 7.60 | 8.88 | 0.0008 | 0.01 | 9.30 | 0.00 | 0.49 | 0.49 |  |
| 4-5 | 0.16 | 40.00 | 0.13 | 0.20 | 3.40 | 3.60 | 0.0008 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.49 | 0.48 |  |
| 5-6 | 0.16 | 40.00 | 0.13 | 0.59 | 3.40 | 3.99 | 0.0008 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.48 | 0.48 |  |
| 6-7 | 0.16 | 40.00 | 0.13 | 0.20 | 3.40 | 3.60 | 0.0008 | 0.00 | 9.30 | 0.20 | 0.68 | 0.68 |  |
| 7-8 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.80 | 0.05 | 0.85 | 0.0827 | 0.07 | 9.10 | 0.80 | 1.48 | 1.41 |  |
| 8-9 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 8.30 | 0.00 | 1.41 | 1.31 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 1.50 | 0.17 | 1.33 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

# Pavimento PAV 2

## Coluna AFB-5 (PAV 2)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 2

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 12 | 0.30 | 3.60 | 3.60 | 0.15 | 1.80 | 1.80 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 12 | 0.30 | 3.60 | 7.20 | 0.15 | 1.80 | 3.60 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 7.20

Vazão total associada = 3.60 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.80 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 18.48 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AFB-6 (PAV 2)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 2

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 3 | 0.30 | 0.90 | 1.80 | 0.15 | 0.45 | 0.90 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 1.80

Vazão total associada = 0.90 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.40 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 13.07 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

## Coluna AFB-3 (PAV 2)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 2

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 11 | 0.30 | 3.30 | 3.30 | 0.15 | 1.65 | 1.65 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 12 | 0.30 | 3.60 | 6.90 | 0.15 | 1.80 | 3.45 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 6.90

Vazão total associada = 3.45 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.79 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 18.29 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AFB-5 (PAV 2)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 2

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 | 0.15 | 1.50 | 1.50 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 10 | 0.30 | 3.00 | 6.00 | 0.15 | 1.50 | 3.00 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 6.00

Vazão total associada = 3.00 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.73 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 17.66 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AFB-3 (PAV 2)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 2

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 | 0.15 | 0.75 | 0.75 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 6 | 0.30 | 1.80 | 3.30 | 0.15 | 0.90 | 1.65 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 3.30

Vazão total associada = 1.65 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.54 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 15.21 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AFB-6 (PAV 2)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 2

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | 0.60 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 1.20

Vazão total associada = 0.60 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.33 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 11.81 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

## Coluna AFB-6 (PAV 2)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 2

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.15 | 0.15 | 0.30 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.60

Vazão total associada = 0.30 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.23 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 9.93 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

## Coluna AFB-4 (PAV 2)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 2

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 | 0.15 | 0.75 | 0.75 |
| PVC | Mictório s/sifão,c/caixa descarga,com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 2.10 | 0.15 | 0.30 | 1.05 |
| PVC | Chuveiro | 20mm x 1/2" | 2 | 0.10 | 0.20 | 2.30 | 0.10 | 0.20 | 1.25 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 10 | 0.30 | 3.00 | 5.30 | 0.15 | 1.50 | 2.75 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa de descarga | 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 5.90 | 0.15 | 0.30 | 3.05 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 5.90

Vazão total associada = 3.05 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.73 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 17.59 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AL-1 (PAV 2)

Fonte de Alimentação:

PVC rígido soldável - Tubos - 50 mm

Pavimento PAV 2

Rede Alimentação

Dimensionamento:

Alimentação Predial

Consumo diário = 10.00 m3/dia

Vazão = 0.12 l/s

Velocidade = 1.00 m/s

Diâmetro mínimo = 10.76 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

## Peça LV - Detalhe H8 (PAV 2)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 2

Nível geométrico: 12.15 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0140 | 0.11 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.11 |  |
| 4-5 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.41 | 0.72 | 1.13 | 0.0140 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.11 | 2.10 |  |
| 5-6 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.95 | 3.40 | 4.35 | 0.0140 | 0.06 | 23.20 | 0.95 | 3.05 | 2.99 |  |
| 6-7 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.0140 | 0.05 | 22.25 | 3.55 | 6.54 | 6.49 |  |
| 7-8 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.69 | 3.40 | 6.09 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.49 | 6.40 |  |
| 8-9 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.72 | 3.40 | 6.12 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.40 | 6.32 |  |
| 9-10 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.79 | 3.40 | 6.19 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.32 | 6.23 |  |
| 10-11 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0140 | 0.05 | 18.70 | 0.30 | 6.53 | 6.48 |  |
| 11-12 | 0.79 | 40.00 | 0.63 | 3.55 | 2.30 | 5.85 | 0.0122 | 0.07 | 18.40 | 3.55 | 10.03 | 9.96 |  |
| 12-13 | 0.79 | 40.00 | 0.63 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.0122 | 0.01 | 14.85 | 0.50 | 10.46 | 10.45 |  |
| 13-14 | 0.57 | 40.00 | 0.45 | 0.10 | 7.60 | 7.70 | 0.0069 | 0.05 | 14.35 | 0.00 | 10.45 | 10.40 |  |
| 14-15 | 0.57 | 40.00 | 0.45 | 1.53 | 3.40 | 4.93 | 0.0069 | 0.03 | 14.35 | 0.00 | 10.40 | 10.36 |  |
| 15-16 | 0.52 | 40.00 | 0.41 | 1.20 | 2.30 | 3.50 | 0.0059 | 0.02 | 14.35 | 0.00 | 10.36 | 10.34 |  |
| 16-17 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 1.20 | 2.30 | 3.50 | 0.0015 | 0.01 | 14.35 | 0.00 | 10.34 | 10.34 |  |
| 17-18 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.70 | 3.40 | 4.10 | 0.0015 | 0.01 | 14.35 | 0.70 | 11.04 | 11.03 |  |
| 18-19 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.50 | 3.40 | 3.90 | 0.0015 | 0.01 | 13.65 | 0.00 | 11.03 | 11.03 |  |
| 19-20 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0015 | 0.01 | 13.65 | 0.30 | 11.33 | 11.32 |  |
| 20-21 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0015 | 0.00 | 13.35 | 0.30 | 11.62 | 11.62 |  |
| 21-22 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.69 | 7.60 | 8.29 | 0.0827 | 0.06 | 13.05 | 0.00 | 11.62 | 11.56 |  |
| 22-23 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 0.0827 | 0.17 | 13.05 | 0.90 | 12.46 | 12.28 |  |
| 23-24 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 12.15 | 0.00 | 12.28 | 12.18 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 13.45 | 1.25 | 12.20 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H9 (PAV 2)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 2

Nível geométrico: 12.15 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0140 | 0.11 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.11 |  |
| 4-5 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.41 | 0.72 | 1.13 | 0.0140 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.11 | 2.10 |  |
| 5-6 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.95 | 3.40 | 4.35 | 0.0140 | 0.06 | 23.20 | 0.95 | 3.05 | 2.99 |  |
| 6-7 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.0140 | 0.05 | 22.25 | 3.55 | 6.54 | 6.49 |  |
| 7-8 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.69 | 3.40 | 6.09 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.49 | 6.40 |  |
| 8-9 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.72 | 3.40 | 6.12 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.40 | 6.32 |  |
| 9-10 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.79 | 3.40 | 6.19 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.32 | 6.23 |  |
| 10-11 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0140 | 0.05 | 18.70 | 0.30 | 6.53 | 6.48 |  |
| 11-12 | 0.79 | 40.00 | 0.63 | 3.55 | 2.30 | 5.85 | 0.0122 | 0.07 | 18.40 | 3.55 | 10.03 | 9.96 |  |
| 12-13 | 0.79 | 40.00 | 0.63 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.0122 | 0.01 | 14.85 | 0.50 | 10.46 | 10.45 |  |
| 13-14 | 0.57 | 40.00 | 0.45 | 0.10 | 7.60 | 7.70 | 0.0069 | 0.05 | 14.35 | 0.00 | 10.45 | 10.40 |  |
| 14-15 | 0.57 | 40.00 | 0.45 | 1.53 | 3.40 | 4.93 | 0.0069 | 0.03 | 14.35 | 0.00 | 10.40 | 10.36 |  |
| 15-16 | 0.52 | 40.00 | 0.41 | 1.20 | 2.30 | 3.50 | 0.0059 | 0.02 | 14.35 | 0.00 | 10.36 | 10.34 |  |
| 16-17 | 0.46 | 40.00 | 0.37 | 14.80 | 7.60 | 22.40 | 0.0048 | 0.11 | 14.35 | 0.00 | 10.34 | 10.24 |  |
| 17-18 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 1.20 | 7.60 | 8.80 | 0.0026 | 0.02 | 14.35 | 0.00 | 10.24 | 10.21 |  |
| 18-19 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.70 | 7.60 | 8.30 | 0.0026 | 0.02 | 14.35 | 0.70 | 10.91 | 10.89 |  |
| 19-20 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.65 | 7.60 | 8.25 | 0.0015 | 0.01 | 13.65 | 0.00 | 10.89 | 10.88 |  |
| 20-21 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0015 | 0.01 | 13.65 | 0.30 | 11.18 | 11.17 |  |
| 21-22 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0015 | 0.00 | 13.35 | 0.30 | 11.47 | 11.47 |  |
| 22-23 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.69 | 7.60 | 8.29 | 0.0827 | 0.06 | 13.05 | 0.00 | 11.47 | 11.41 |  |
| 23-24 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 0.0827 | 0.17 | 13.05 | 0.90 | 12.31 | 12.13 |  |
| 24-25 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 12.15 | 0.00 | 12.13 | 12.04 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 13.45 | 1.40 | 12.05 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H9 (PAV 2)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 2

Nível geométrico: 12.15 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0140 | 0.11 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.11 |  |
| 4-5 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.41 | 0.72 | 1.13 | 0.0140 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.11 | 2.10 |  |
| 5-6 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.95 | 3.40 | 4.35 | 0.0140 | 0.06 | 23.20 | 0.95 | 3.05 | 2.99 |  |
| 6-7 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.0140 | 0.05 | 22.25 | 3.55 | 6.54 | 6.49 |  |
| 7-8 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.69 | 3.40 | 6.09 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.49 | 6.40 |  |
| 8-9 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.72 | 3.40 | 6.12 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.40 | 6.32 |  |
| 9-10 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.79 | 3.40 | 6.19 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.32 | 6.23 |  |
| 10-11 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0140 | 0.05 | 18.70 | 0.30 | 6.53 | 6.48 |  |
| 11-12 | 0.79 | 40.00 | 0.63 | 3.55 | 2.30 | 5.85 | 0.0122 | 0.07 | 18.40 | 3.55 | 10.03 | 9.96 |  |
| 12-13 | 0.79 | 40.00 | 0.63 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.0122 | 0.01 | 14.85 | 0.50 | 10.46 | 10.45 |  |
| 13-14 | 0.57 | 40.00 | 0.45 | 0.10 | 7.60 | 7.70 | 0.0069 | 0.05 | 14.35 | 0.00 | 10.45 | 10.40 |  |
| 14-15 | 0.57 | 40.00 | 0.45 | 1.53 | 3.40 | 4.93 | 0.0069 | 0.03 | 14.35 | 0.00 | 10.40 | 10.36 |  |
| 15-16 | 0.52 | 40.00 | 0.41 | 1.20 | 2.30 | 3.50 | 0.0059 | 0.02 | 14.35 | 0.00 | 10.36 | 10.34 |  |
| 16-17 | 0.46 | 40.00 | 0.37 | 14.80 | 7.60 | 22.40 | 0.0048 | 0.11 | 14.35 | 0.00 | 10.34 | 10.24 |  |
| 17-18 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 1.20 | 7.60 | 8.80 | 0.0026 | 0.02 | 14.35 | 0.00 | 10.24 | 10.21 |  |
| 18-19 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.70 | 3.40 | 4.10 | 0.0026 | 0.01 | 14.35 | 0.70 | 10.91 | 10.90 |  |
| 19-20 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.64 | 7.60 | 8.24 | 0.0015 | 0.01 | 13.65 | 0.00 | 10.90 | 10.89 |  |
| 20-21 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0015 | 0.01 | 13.65 | 0.30 | 11.19 | 11.18 |  |
| 21-22 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0015 | 0.00 | 13.35 | 0.30 | 11.48 | 11.48 |  |
| 22-23 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.70 | 7.60 | 8.30 | 0.0827 | 0.06 | 13.05 | 0.00 | 11.48 | 11.42 |  |
| 23-24 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 0.0827 | 0.17 | 13.05 | 0.90 | 12.32 | 12.15 |  |
| 24-25 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 12.15 | 0.00 | 12.15 | 12.05 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 13.45 | 1.39 | 12.06 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H10 (PAV 2)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 2

Nível geométrico: 12.15 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Nível da conexão extrema: 14.85 m

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0106 | 0.00 | 14.85 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |
| 2-3 | 0.46 | 40.00 | 0.37 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.0048 | 0.01 | 14.55 | 0.00 | 0.30 | 0.28 |  |
| 3-4 | 0.46 | 40.00 | 0.37 | 7.18 | 3.40 | 10.58 | 0.0048 | 0.05 | 14.55 | 0.00 | 0.28 | 0.23 |  |
| 4-5 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.20 | 7.60 | 7.80 | 0.0026 | 0.02 | 14.55 | 0.20 | 0.43 | 0.41 |  |
| 5-6 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 1.20 | 7.60 | 8.80 | 0.0015 | 0.01 | 14.35 | 0.00 | 0.41 | 0.40 |  |
| 6-7 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.45 | 3.40 | 3.85 | 0.0015 | 0.01 | 14.35 | 0.00 | 0.40 | 0.39 |  |
| 7-8 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.70 | 3.40 | 4.10 | 0.0015 | 0.01 | 14.35 | 0.70 | 1.09 | 1.09 |  |
| 8-9 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0015 | 0.00 | 13.65 | 0.30 | 1.39 | 1.39 |  |
| 9-10 | 0.23 | 15.00 | 1.31 | 0.30 | 0.05 | 0.35 | 0.1513 | 0.05 | 13.35 | 0.30 | 1.69 | 1.64 |  |
| 10-11 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.70 | 2.40 | 3.10 | 0.0827 | 0.26 | 13.05 | 0.00 | 1.64 | 1.38 |  |
| 11-12 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 0.0827 | 0.17 | 13.05 | 0.90 | 2.28 | 2.11 |  |
| 12-13 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 12.15 | 0.00 | 2.11 | 2.01 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 2.70 | 0.67 | 2.03 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H11 (PAV 2)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 2

Nível geométrico: 12.15 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Nível da conexão extrema: 14.85 m

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0106 | 0.00 | 14.85 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |
| 2-3 | 0.46 | 40.00 | 0.37 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.0048 | 0.01 | 14.55 | 0.00 | 0.30 | 0.28 |  |
| 3-4 | 0.46 | 40.00 | 0.37 | 7.18 | 3.40 | 10.58 | 0.0048 | 0.05 | 14.55 | 0.00 | 0.28 | 0.23 |  |
| 4-5 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 7.61 | 2.30 | 9.91 | 0.0026 | 0.03 | 14.55 | 0.00 | 0.23 | 0.21 |  |
| 5-6 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.0026 | 0.00 | 14.55 | 0.20 | 0.41 | 0.41 |  |
| 6-7 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 1.20 | 7.60 | 8.80 | 0.0015 | 0.01 | 14.35 | 0.00 | 0.41 | 0.39 |  |
| 7-8 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.70 | 1.30 | 2.00 | 0.0015 | 0.00 | 14.35 | 0.70 | 1.09 | 1.09 |  |
| 8-9 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.53 | 3.40 | 3.93 | 0.0015 | 0.01 | 13.65 | 0.00 | 1.09 | 1.08 |  |
| 9-10 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0015 | 0.01 | 13.65 | 0.30 | 1.38 | 1.38 |  |
| 10-11 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0015 | 0.00 | 13.35 | 0.30 | 1.68 | 1.68 |  |
| 11-12 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.69 | 7.60 | 8.29 | 0.0827 | 0.06 | 13.05 | 0.00 | 1.68 | 1.61 |  |
| 12-13 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 0.0827 | 0.17 | 13.05 | 0.90 | 2.51 | 2.34 |  |
| 13-14 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 12.15 | 0.00 | 2.34 | 2.24 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 2.70 | 0.44 | 2.26 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H11 (PAV 2)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 2

Nível geométrico: 12.15 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Nível da conexão extrema: 14.85 m

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 0.73 | 40.00 | 0.58 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0106 | 0.00 | 14.85 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |
| 2-3 | 0.46 | 40.00 | 0.37 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.0048 | 0.01 | 14.55 | 0.00 | 0.30 | 0.28 |  |
| 3-4 | 0.46 | 40.00 | 0.37 | 7.18 | 3.40 | 10.58 | 0.0048 | 0.05 | 14.55 | 0.00 | 0.28 | 0.23 |  |
| 4-5 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 7.61 | 2.30 | 9.91 | 0.0026 | 0.03 | 14.55 | 0.00 | 0.23 | 0.21 |  |
| 5-6 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.0026 | 0.00 | 14.55 | 0.20 | 0.41 | 0.41 |  |
| 6-7 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 1.20 | 7.60 | 8.80 | 0.0015 | 0.01 | 14.35 | 0.00 | 0.41 | 0.39 |  |
| 7-8 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.70 | 3.40 | 4.10 | 0.0015 | 0.01 | 14.35 | 0.70 | 1.09 | 1.09 |  |
| 8-9 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.53 | 3.40 | 3.93 | 0.0015 | 0.01 | 13.65 | 0.00 | 1.09 | 1.08 |  |
| 9-10 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0015 | 0.01 | 13.65 | 0.30 | 1.38 | 1.38 |  |
| 10-11 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0015 | 0.00 | 13.35 | 0.30 | 1.68 | 1.67 |  |
| 11-12 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.68 | 7.60 | 8.28 | 0.0827 | 0.06 | 13.05 | 0.00 | 1.67 | 1.61 |  |
| 12-13 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 0.0827 | 0.17 | 13.05 | 0.90 | 2.51 | 2.34 |  |
| 13-14 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 12.15 | 0.00 | 2.34 | 2.24 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 2.70 | 0.45 | 2.25 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H13 (PAV 2)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 2

Nível geométrico: 12.15 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0207 | 0.17 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.06 |  |
| 4-5 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 0.72 | 1.12 | 0.0207 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.06 | 2.04 |  |
| 5-6 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.65 | 3.40 | 4.05 | 0.0207 | 0.08 | 23.20 | 0.65 | 2.69 | 2.60 |  |
| 6-7 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.85 | 3.40 | 7.25 | 0.0207 | 0.15 | 22.55 | 3.85 | 6.45 | 6.30 |  |
| 7-8 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 1.01 | 3.40 | 4.41 | 0.0207 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.30 | 6.21 |  |
| 8-9 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.91 | 3.40 | 7.31 | 0.0207 | 0.15 | 18.70 | 0.00 | 6.21 | 6.06 |  |
| 9-10 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 24.28 | 3.40 | 27.68 | 0.0207 | 0.57 | 18.70 | 0.00 | 6.06 | 5.49 |  |
| 10-11 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 27.08 | 2.30 | 29.38 | 0.0207 | 0.61 | 18.70 | 0.00 | 5.49 | 4.88 |  |
| 11-12 | 0.96 | 40.00 | 0.76 | 9.96 | 2.30 | 12.26 | 0.0171 | 0.21 | 18.70 | 0.00 | 4.88 | 4.67 |  |
| 12-13 | 0.80 | 40.00 | 0.64 | 3.00 | 7.60 | 10.60 | 0.0126 | 0.13 | 18.70 | 0.00 | 4.67 | 4.54 |  |
| 13-14 | 0.80 | 40.00 | 0.64 | 3.85 | 3.40 | 7.25 | 0.0126 | 0.09 | 18.70 | 3.85 | 8.39 | 8.30 |  |
| 14-15 | 0.80 | 40.00 | 0.64 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0126 | 0.00 | 14.85 | 0.30 | 8.60 | 8.59 |  |
| 15-16 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.22 | 7.60 | 7.82 | 0.0026 | 0.02 | 14.55 | 0.00 | 8.59 | 8.57 |  |
| 16-17 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.0026 | 0.00 | 14.55 | 0.00 | 8.57 | 8.57 |  |
| 17-18 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.20 | 3.40 | 3.60 | 0.0015 | 0.01 | 14.55 | 0.20 | 8.77 | 8.76 |  |
| 18-19 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.70 | 0.11 | 0.81 | 0.0015 | 0.00 | 14.35 | 0.70 | 9.46 | 9.46 |  |
| 19-20 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.78 | 3.40 | 4.18 | 0.0015 | 0.01 | 13.65 | 0.00 | 9.46 | 9.46 |  |
| 20-21 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0015 | 0.01 | 13.65 | 0.30 | 9.76 | 9.75 |  |
| 21-22 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0015 | 0.00 | 13.35 | 0.30 | 10.05 | 10.05 |  |
| 22-23 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.69 | 7.60 | 8.29 | 0.0827 | 0.06 | 13.05 | 0.00 | 10.05 | 9.99 |  |
| 23-24 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.90 | 0.50 | 1.40 | 0.0827 | 0.12 | 13.05 | 0.90 | 10.89 | 10.77 |  |
| 24-25 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 12.15 | 0.00 | 10.77 | 10.67 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 13.45 | 2.76 | 10.69 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H14 (PAV 2)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 2

Nível geométrico: 12.15 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0207 | 0.17 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.06 |  |
| 4-5 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 0.72 | 1.12 | 0.0207 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.06 | 2.04 |  |
| 5-6 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.65 | 3.40 | 4.05 | 0.0207 | 0.08 | 23.20 | 0.65 | 2.69 | 2.60 |  |
| 6-7 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.85 | 3.40 | 7.25 | 0.0207 | 0.15 | 22.55 | 3.85 | 6.45 | 6.30 |  |
| 7-8 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 1.01 | 3.40 | 4.41 | 0.0207 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.30 | 6.21 |  |
| 8-9 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.91 | 3.40 | 7.31 | 0.0207 | 0.15 | 18.70 | 0.00 | 6.21 | 6.06 |  |
| 9-10 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 24.28 | 3.40 | 27.68 | 0.0207 | 0.57 | 18.70 | 0.00 | 6.06 | 5.49 |  |
| 10-11 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 27.08 | 2.30 | 29.38 | 0.0207 | 0.61 | 18.70 | 0.00 | 5.49 | 4.88 |  |
| 11-12 | 0.96 | 40.00 | 0.76 | 9.96 | 2.30 | 12.26 | 0.0171 | 0.21 | 18.70 | 0.00 | 4.88 | 4.67 |  |
| 12-13 | 0.52 | 40.00 | 0.41 | 23.66 | 2.30 | 25.96 | 0.0059 | 0.15 | 18.70 | 0.00 | 4.67 | 4.52 |  |
| 13-14 | 0.52 | 40.00 | 0.41 | 3.90 | 3.40 | 7.30 | 0.0059 | 0.04 | 18.70 | 0.00 | 4.52 | 4.48 |  |
| 14-15 | 0.52 | 40.00 | 0.41 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0059 | 0.02 | 18.70 | 0.30 | 4.78 | 4.76 |  |
| 15-16 | 0.40 | 40.00 | 0.32 | 3.55 | 2.30 | 5.85 | 0.0038 | 0.02 | 18.40 | 3.55 | 8.31 | 8.28 |  |
| 16-17 | 0.40 | 40.00 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.0038 | 0.00 | 14.85 | 0.30 | 8.58 | 8.58 |  |
| 17-18 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.20 | 2.30 | 2.50 | 0.0026 | 0.01 | 14.55 | 0.20 | 8.78 | 8.78 |  |
| 18-19 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.15 | 7.60 | 7.75 | 0.0015 | 0.01 | 14.35 | 0.00 | 8.78 | 8.76 |  |
| 19-20 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.29 | 3.40 | 3.69 | 0.0015 | 0.01 | 14.35 | 0.00 | 8.76 | 8.76 |  |
| 20-21 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.0015 | 0.00 | 14.35 | 0.00 | 8.76 | 8.76 |  |
| 21-22 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.70 | 3.40 | 4.10 | 0.0015 | 0.01 | 14.35 | 0.70 | 9.46 | 9.45 |  |
| 22-23 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.12 | 3.40 | 3.52 | 0.0015 | 0.01 | 13.65 | 0.00 | 9.45 | 9.45 |  |
| 23-24 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0015 | 0.01 | 13.65 | 0.30 | 9.75 | 9.74 |  |
| 24-25 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0015 | 0.00 | 13.35 | 0.30 | 10.04 | 10.04 |  |
| 25-26 | 0.16 | 40.00 | 0.13 | 1.98 | 7.60 | 9.58 | 0.0008 | 0.01 | 13.05 | 0.00 | 10.04 | 10.03 |  |
| 26-27 | 0.16 | 40.00 | 0.13 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0008 | 0.00 | 13.05 | 0.30 | 10.33 | 10.33 |  |
| 27-28 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.60 | 0.05 | 0.65 | 0.0827 | 0.05 | 12.75 | 0.60 | 10.93 | 10.88 |  |
| 28-29 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 12.15 | 0.00 | 10.88 | 10.78 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 13.45 | 2.65 | 10.80 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H28 (PAV 2)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 2

Nível geométrico: 12.15 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Nível da conexão extrema: 13.65 m

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.65 | 3.40 | 4.05 | 0.0015 | 0.01 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |  |
| 2-3 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.35 | 2.30 | 2.65 | 0.0015 | 0.00 | 13.65 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |  |
| 3-4 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0015 | 0.01 | 13.65 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |  |
| 4-5 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0015 | 0.00 | 13.35 | 0.30 | 0.58 | 0.58 |  |
| 5-6 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.69 | 7.60 | 8.29 | 0.0827 | 0.06 | 13.05 | 0.00 | 0.58 | 0.52 |  |
| 6-7 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.90 | 0.50 | 1.40 | 0.0827 | 0.12 | 13.05 | 0.90 | 1.42 | 1.30 |  |
| 7-8 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 12.15 | 0.00 | 1.30 | 1.20 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 1.50 | 0.28 | 1.22 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

# Pavimento PAV 3

## Coluna AFB-3 (PAV 3)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 3

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 13 | 0.30 | 3.90 | 3.90 | 0.15 | 1.95 | 1.95 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 14 | 0.30 | 4.20 | 8.10 | 0.15 | 2.10 | 4.05 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 8.10

Vazão total associada = 4.05 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.85 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 19.04 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AFB-6 (PAV 3)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 3

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 | 0.15 | 0.75 | 0.75 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 5 | 0.30 | 1.50 | 3.00 | 0.15 | 0.75 | 1.50 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 3.00

Vazão total associada = 1.50 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.52 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 14.85 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

## Coluna AFB-5 (PAV 3)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 3

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 12 | 0.30 | 3.60 | 3.60 | 0.15 | 1.80 | 1.80 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 12 | 0.30 | 3.60 | 7.20 | 0.15 | 1.80 | 3.60 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 7.20

Vazão total associada = 3.60 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.80 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 18.48 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AFB-6 (PAV 3)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 3

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 3 | 0.30 | 0.90 | 1.80 | 0.15 | 0.45 | 0.90 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 1.80

Vazão total associada = 0.90 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.40 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 13.07 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

## Coluna AFB-4 (PAV 3)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento PAV 3

Rede Água fria

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.00

Vazão total associada = 0.00 l/s

Maior vazão associada = 0.00l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.00 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/8"

Diâmetro calculado: 0.00 mm

Diâmetro necessário: ø3/8"

Diâmetro comercial imediatamente superior: ø20 mm

## Coluna AL-1 (PAV 3)

Fonte de Alimentação:

PVC rígido soldável - Tubos - 20 mm

Pavimento PAV 3

Rede Alimentação

Dimensionamento:

Alimentação Predial

Consumo diário = 10.00 m3/dia

Vazão = 0.12 l/s

Velocidade = 1.00 m/s

Diâmetro mínimo = 10.76 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

## Peça LV - Detalhe H1 (PAV 3)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 3

Nível geométrico: 16.00 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0140 | 0.11 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.11 |  |
| 4-5 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.41 | 0.72 | 1.13 | 0.0140 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.11 | 2.10 |  |
| 5-6 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.95 | 3.40 | 4.35 | 0.0140 | 0.06 | 23.20 | 0.95 | 3.05 | 2.99 |  |
| 6-7 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.0140 | 0.05 | 22.25 | 3.55 | 6.54 | 6.49 |  |
| 7-8 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.69 | 3.40 | 6.09 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.49 | 6.40 |  |
| 8-9 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.72 | 3.40 | 6.12 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.40 | 6.32 |  |
| 9-10 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.79 | 3.40 | 6.19 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.32 | 6.23 |  |
| 10-11 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0140 | 0.05 | 18.70 | 0.30 | 6.53 | 6.48 |  |
| 11-12 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 7.11 | 7.60 | 14.71 | 0.0026 | 0.04 | 18.40 | 0.00 | 6.48 | 6.44 |  |
| 12-13 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 1.53 | 3.40 | 4.93 | 0.0026 | 0.01 | 18.40 | 0.00 | 6.44 | 6.43 |  |
| 13-14 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.90 | 3.40 | 4.30 | 0.0015 | 0.01 | 18.40 | 0.90 | 7.33 | 7.32 |  |
| 14-15 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.25 | 7.60 | 7.85 | 0.0015 | 0.01 | 17.50 | 0.00 | 7.32 | 7.31 |  |
| 15-16 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0015 | 0.01 | 17.50 | 0.30 | 7.61 | 7.60 |  |
| 16-17 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0015 | 0.00 | 17.20 | 0.30 | 7.90 | 7.90 |  |
| 17-18 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.69 | 7.60 | 8.29 | 0.0827 | 0.06 | 16.90 | 0.00 | 7.90 | 7.84 |  |
| 18-19 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 0.0827 | 0.17 | 16.90 | 0.90 | 8.74 | 8.56 |  |
| 19-20 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 16.00 | 0.00 | 8.56 | 8.47 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 9.60 | 1.12 | 8.48 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H25 (PAV 3)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 3

Nível geométrico: 16.00 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Nível da conexão extrema: 17.50 m

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0015 | 0.01 | 17.50 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |  |
| 2-3 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0015 | 0.00 | 17.20 | 0.30 | 0.59 | 0.59 |  |
| 3-4 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.69 | 7.60 | 8.29 | 0.0827 | 0.06 | 16.90 | 0.00 | 0.59 | 0.53 |  |
| 4-5 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 0.0827 | 0.17 | 16.90 | 0.90 | 1.43 | 1.26 |  |
| 5-6 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 16.00 | 0.00 | 1.26 | 1.16 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 1.50 | 0.33 | 1.17 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H25 (PAV 3)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 3

Nível geométrico: 16.00 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0140 | 0.11 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.11 |  |
| 4-5 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.41 | 0.72 | 1.13 | 0.0140 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.11 | 2.10 |  |
| 5-6 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.95 | 3.40 | 4.35 | 0.0140 | 0.06 | 23.20 | 0.95 | 3.05 | 2.99 |  |
| 6-7 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.0140 | 0.05 | 22.25 | 3.55 | 6.54 | 6.49 |  |
| 7-8 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.69 | 3.40 | 6.09 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.49 | 6.40 |  |
| 8-9 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.72 | 3.40 | 6.12 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.40 | 6.32 |  |
| 9-10 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 2.79 | 3.40 | 6.19 | 0.0140 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.32 | 6.23 |  |
| 10-11 | 0.85 | 40.00 | 0.68 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0140 | 0.05 | 18.70 | 0.30 | 6.53 | 6.48 |  |
| 11-12 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 7.11 | 7.60 | 14.71 | 0.0026 | 0.04 | 18.40 | 0.00 | 6.48 | 6.44 |  |
| 12-13 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 1.53 | 3.40 | 4.93 | 0.0026 | 0.01 | 18.40 | 0.00 | 6.44 | 6.43 |  |
| 13-14 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 2.40 | 3.40 | 5.80 | 0.0015 | 0.01 | 18.40 | 0.00 | 6.43 | 6.42 |  |
| 14-15 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.90 | 3.40 | 4.30 | 0.0015 | 0.01 | 18.40 | 0.90 | 7.32 | 7.31 |  |
| 15-16 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.25 | 7.60 | 7.85 | 0.0015 | 0.01 | 17.50 | 0.00 | 7.31 | 7.30 |  |
| 16-17 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0015 | 0.01 | 17.50 | 0.30 | 7.60 | 7.60 |  |
| 17-18 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0015 | 0.00 | 17.20 | 0.30 | 7.90 | 7.89 |  |
| 18-19 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.70 | 7.60 | 8.30 | 0.0827 | 0.06 | 16.90 | 0.00 | 7.89 | 7.83 |  |
| 19-20 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 0.0827 | 0.17 | 16.90 | 0.90 | 8.73 | 8.56 |  |
| 20-21 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 16.00 | 0.00 | 8.56 | 8.46 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 9.60 | 1.13 | 8.47 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H2 (PAV 3)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 3

Nível geométrico: 16.00 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Nível da conexão extrema: 17.50 m

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0015 | 0.01 | 17.50 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |  |
| 2-3 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0015 | 0.00 | 17.20 | 0.30 | 0.59 | 0.59 |  |
| 3-4 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.68 | 7.60 | 8.28 | 0.0827 | 0.06 | 16.90 | 0.00 | 0.59 | 0.53 |  |
| 4-5 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 0.0827 | 0.17 | 16.90 | 0.90 | 1.43 | 1.26 |  |
| 5-6 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 16.00 | 0.00 | 1.26 | 1.16 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 1.50 | 0.33 | 1.17 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H3 (PAV 3)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 3

Nível geométrico: 16.00 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Nível da conexão extrema: 18.40 m

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.47 | 7.60 | 8.07 | 0.0026 | 0.02 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |  |
| 2-3 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.90 | 3.40 | 4.30 | 0.0026 | 0.01 | 18.40 | 0.90 | 0.88 | 0.87 |  |
| 3-4 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.75 | 7.60 | 8.35 | 0.0015 | 0.01 | 17.50 | 0.00 | 0.87 | 0.86 |  |
| 4-5 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0015 | 0.01 | 17.50 | 0.30 | 1.16 | 1.15 |  |
| 5-6 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0015 | 0.00 | 17.20 | 0.30 | 1.45 | 1.45 |  |
| 6-7 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.69 | 7.60 | 8.29 | 0.0827 | 0.06 | 16.90 | 0.00 | 1.45 | 1.38 |  |
| 7-8 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 0.0827 | 0.17 | 16.90 | 0.90 | 2.28 | 2.11 |  |
| 8-9 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 16.00 | 0.00 | 2.11 | 2.01 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 2.40 | 0.37 | 2.03 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H4 (PAV 3)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 3

Nível geométrico: 16.00 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Nível da conexão extrema: 18.40 m

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 4.71 | 7.60 | 12.31 | 0.0026 | 0.03 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |  |
| 2-3 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.90 | 3.40 | 4.30 | 0.0026 | 0.01 | 18.40 | 0.90 | 0.87 | 0.86 |  |
| 3-4 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.28 | 3.40 | 3.68 | 0.0026 | 0.01 | 17.50 | 0.00 | 0.86 | 0.85 |  |
| 4-5 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0026 | 0.01 | 17.50 | 0.30 | 1.15 | 1.14 |  |
| 5-6 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0026 | 0.00 | 17.20 | 0.30 | 1.44 | 1.43 |  |
| 6-7 | 0.28 | 40.00 | 0.23 | 0.20 | 2.30 | 2.50 | 0.0021 | 0.01 | 16.90 | 0.20 | 1.63 | 1.63 |  |
| 7-8 | 0.23 | 15.00 | 1.31 | 0.11 | 7.60 | 7.71 | 0.1513 | 0.03 | 16.70 | 0.00 | 1.63 | 1.60 |  |
| 8-9 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.59 | 0.80 | 1.39 | 0.0827 | 0.11 | 16.70 | 0.00 | 1.60 | 1.49 |  |
| 9-10 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.70 | 1.20 | 1.90 | 0.0827 | 0.16 | 16.70 | 0.70 | 2.19 | 2.03 |  |
| 10-11 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 16.00 | 0.00 | 2.03 | 1.93 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 2.40 | 0.46 | 1.94 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H5 (PAV 3)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 3

Nível geométrico: 16.00 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0207 | 0.17 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.06 |  |
| 4-5 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 0.72 | 1.12 | 0.0207 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.06 | 2.04 |  |
| 5-6 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.65 | 3.40 | 4.05 | 0.0207 | 0.08 | 23.20 | 0.65 | 2.69 | 2.60 |  |
| 6-7 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.85 | 3.40 | 7.25 | 0.0207 | 0.15 | 22.55 | 3.85 | 6.45 | 6.30 |  |
| 7-8 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 1.01 | 3.40 | 4.41 | 0.0207 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.30 | 6.21 |  |
| 8-9 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.91 | 3.40 | 7.31 | 0.0207 | 0.15 | 18.70 | 0.00 | 6.21 | 6.06 |  |
| 9-10 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 24.28 | 3.40 | 27.68 | 0.0207 | 0.57 | 18.70 | 0.00 | 6.06 | 5.49 |  |
| 10-11 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 27.08 | 2.30 | 29.38 | 0.0207 | 0.61 | 18.70 | 0.00 | 5.49 | 4.88 |  |
| 11-12 | 0.46 | 40.00 | 0.37 | 0.30 | 7.60 | 7.90 | 0.0048 | 0.04 | 18.70 | 0.30 | 5.18 | 5.14 |  |
| 12-13 | 0.46 | 40.00 | 0.37 | 2.47 | 3.40 | 5.87 | 0.0048 | 0.03 | 18.40 | 0.00 | 5.14 | 5.12 |  |
| 13-14 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.10 | 7.60 | 7.70 | 0.0026 | 0.02 | 18.40 | 0.00 | 5.12 | 5.10 |  |
| 14-15 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 2.09 | 3.40 | 5.49 | 0.0026 | 0.01 | 18.40 | 0.00 | 5.10 | 5.08 |  |
| 15-16 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.90 | 3.40 | 4.30 | 0.0026 | 0.01 | 18.40 | 0.90 | 5.98 | 5.97 |  |
| 16-17 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0026 | 0.00 | 17.50 | 0.30 | 6.27 | 6.27 |  |
| 17-18 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.37 | 7.60 | 7.97 | 0.0015 | 0.01 | 17.20 | 0.00 | 6.27 | 6.26 |  |
| 18-19 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0015 | 0.01 | 17.20 | 0.30 | 6.56 | 6.55 |  |
| 19-20 | 0.23 | 15.00 | 1.31 | 0.30 | 0.05 | 0.35 | 0.1513 | 0.05 | 16.90 | 0.30 | 6.85 | 6.80 |  |
| 20-21 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.62 | 2.40 | 3.02 | 0.0827 | 0.25 | 16.60 | 0.00 | 6.80 | 6.56 |  |
| 21-22 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.60 | 0.50 | 1.10 | 0.0827 | 0.09 | 16.60 | 0.60 | 7.16 | 7.06 |  |
| 22-23 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 16.00 | 0.00 | 7.06 | 6.97 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 9.60 | 2.62 | 6.98 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H6 (PAV 3)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 3

Nível geométrico: 16.00 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0207 | 0.17 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.06 |  |
| 4-5 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 0.72 | 1.12 | 0.0207 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.06 | 2.04 |  |
| 5-6 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.65 | 3.40 | 4.05 | 0.0207 | 0.08 | 23.20 | 0.65 | 2.69 | 2.60 |  |
| 6-7 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.85 | 3.40 | 7.25 | 0.0207 | 0.15 | 22.55 | 3.85 | 6.45 | 6.30 |  |
| 7-8 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 1.01 | 3.40 | 4.41 | 0.0207 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.30 | 6.21 |  |
| 8-9 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.91 | 3.40 | 7.31 | 0.0207 | 0.15 | 18.70 | 0.00 | 6.21 | 6.06 |  |
| 9-10 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 24.28 | 3.40 | 27.68 | 0.0207 | 0.57 | 18.70 | 0.00 | 6.06 | 5.49 |  |
| 10-11 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 27.08 | 2.30 | 29.38 | 0.0207 | 0.61 | 18.70 | 0.00 | 5.49 | 4.88 |  |
| 11-12 | 0.46 | 40.00 | 0.37 | 0.30 | 7.60 | 7.90 | 0.0048 | 0.04 | 18.70 | 0.30 | 5.18 | 5.14 |  |
| 12-13 | 0.46 | 40.00 | 0.37 | 2.47 | 3.40 | 5.87 | 0.0048 | 0.03 | 18.40 | 0.00 | 5.14 | 5.12 |  |
| 13-14 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.72 | 2.30 | 3.02 | 0.0026 | 0.01 | 18.40 | 0.00 | 5.12 | 5.11 |  |
| 14-15 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.90 | 3.40 | 4.30 | 0.0026 | 0.01 | 18.40 | 0.90 | 6.01 | 6.00 |  |
| 15-16 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0026 | 0.00 | 17.50 | 0.30 | 6.30 | 6.29 |  |
| 16-17 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.37 | 3.40 | 3.77 | 0.0026 | 0.01 | 17.20 | 0.00 | 6.29 | 6.28 |  |
| 17-18 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 7.60 | 7.90 | 0.0015 | 0.01 | 17.20 | 0.30 | 6.58 | 6.57 |  |
| 18-19 | 0.23 | 15.00 | 1.31 | 0.30 | 0.05 | 0.35 | 0.1513 | 0.05 | 16.90 | 0.30 | 6.87 | 6.83 |  |
| 19-20 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.62 | 2.40 | 3.02 | 0.0827 | 0.25 | 16.60 | 0.00 | 6.83 | 6.58 |  |
| 20-21 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 0.0827 | 0.15 | 16.60 | 0.60 | 7.18 | 7.03 |  |
| 21-22 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 16.00 | 0.00 | 7.03 | 6.93 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 9.60 | 2.66 | 6.94 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H25 (PAV 3)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 3

Nível geométrico: 16.00 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0207 | 0.17 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.06 |  |
| 4-5 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 0.72 | 1.12 | 0.0207 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.06 | 2.04 |  |
| 5-6 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.65 | 3.40 | 4.05 | 0.0207 | 0.08 | 23.20 | 0.65 | 2.69 | 2.60 |  |
| 6-7 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.85 | 3.40 | 7.25 | 0.0207 | 0.15 | 22.55 | 3.85 | 6.45 | 6.30 |  |
| 7-8 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 1.01 | 3.40 | 4.41 | 0.0207 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.30 | 6.21 |  |
| 8-9 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.91 | 3.40 | 7.31 | 0.0207 | 0.15 | 18.70 | 0.00 | 6.21 | 6.06 |  |
| 9-10 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 24.28 | 3.40 | 27.68 | 0.0207 | 0.57 | 18.70 | 0.00 | 6.06 | 5.49 |  |
| 10-11 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 27.08 | 2.30 | 29.38 | 0.0207 | 0.61 | 18.70 | 0.00 | 5.49 | 4.88 |  |
| 11-12 | 0.96 | 40.00 | 0.76 | 9.96 | 2.30 | 12.26 | 0.0171 | 0.21 | 18.70 | 0.00 | 4.88 | 4.67 |  |
| 12-13 | 0.52 | 40.00 | 0.41 | 23.66 | 2.30 | 25.96 | 0.0059 | 0.15 | 18.70 | 0.00 | 4.67 | 4.52 |  |
| 13-14 | 0.52 | 40.00 | 0.41 | 3.90 | 3.40 | 7.30 | 0.0059 | 0.04 | 18.70 | 0.00 | 4.52 | 4.48 |  |
| 14-15 | 0.52 | 40.00 | 0.41 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0059 | 0.02 | 18.70 | 0.30 | 4.78 | 4.76 |  |
| 15-16 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.15 | 7.60 | 7.75 | 0.0026 | 0.02 | 18.40 | 0.00 | 4.76 | 4.74 |  |
| 16-17 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.19 | 3.40 | 3.59 | 0.0026 | 0.01 | 18.40 | 0.00 | 4.74 | 4.73 |  |
| 17-18 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.25 | 7.60 | 7.85 | 0.0015 | 0.01 | 18.40 | 0.00 | 4.73 | 4.71 |  |
| 18-19 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.90 | 3.40 | 4.30 | 0.0015 | 0.01 | 18.40 | 0.90 | 5.61 | 5.61 |  |
| 19-20 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.22 | 3.40 | 3.62 | 0.0015 | 0.01 | 17.50 | 0.00 | 5.61 | 5.60 |  |
| 20-21 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0015 | 0.01 | 17.50 | 0.30 | 5.90 | 5.90 |  |
| 21-22 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.20 | 0.72 | 0.92 | 0.0015 | 0.00 | 17.20 | 0.20 | 6.10 | 6.10 |  |
| 22-23 | 0.16 | 40.00 | 0.13 | 0.20 | 2.30 | 2.50 | 0.0008 | 0.00 | 17.00 | 0.20 | 6.30 | 6.29 |  |
| 23-24 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.20 | 0.05 | 0.25 | 0.0827 | 0.02 | 16.80 | 0.20 | 6.49 | 6.48 |  |
| 24-25 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 1.50 | 1.20 | 2.70 | 0.0827 | 0.22 | 16.60 | 0.00 | 6.48 | 6.25 |  |
| 25-26 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 0.0827 | 0.12 | 16.60 | 0.00 | 6.25 | 6.14 |  |
| 26-27 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 0.0827 | 0.15 | 16.60 | 0.00 | 6.14 | 5.99 |  |
| 27-28 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 0.0827 | 0.15 | 16.60 | 0.60 | 6.59 | 6.44 |  |
| 28-29 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 16.00 | 0.00 | 6.44 | 6.34 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 9.60 | 3.24 | 6.36 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H7 (PAV 3)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 20 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento PAV 3

Nível geométrico: 16.00 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 25.60 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 0.0320 | 0.12 | 25.60 | 1.50 | 1.50 | 1.38 |  |
| 2-3 | 1.36 | 40.00 | 1.09 | 0.90 | 0.72 | 1.62 | 0.0320 | 0.05 | 24.10 | 0.90 | 2.28 | 2.23 |  |
| 3-4 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0207 | 0.17 | 23.20 | 0.00 | 2.23 | 2.06 |  |
| 4-5 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.40 | 0.72 | 1.12 | 0.0207 | 0.02 | 23.20 | 0.00 | 2.06 | 2.04 |  |
| 5-6 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 0.65 | 3.40 | 4.05 | 0.0207 | 0.08 | 23.20 | 0.65 | 2.69 | 2.60 |  |
| 6-7 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.85 | 3.40 | 7.25 | 0.0207 | 0.15 | 22.55 | 3.85 | 6.45 | 6.30 |  |
| 7-8 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 1.01 | 3.40 | 4.41 | 0.0207 | 0.09 | 18.70 | 0.00 | 6.30 | 6.21 |  |
| 8-9 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 3.91 | 3.40 | 7.31 | 0.0207 | 0.15 | 18.70 | 0.00 | 6.21 | 6.06 |  |
| 9-10 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 24.28 | 3.40 | 27.68 | 0.0207 | 0.57 | 18.70 | 0.00 | 6.06 | 5.49 |  |
| 10-11 | 1.06 | 40.00 | 0.85 | 27.08 | 2.30 | 29.38 | 0.0207 | 0.61 | 18.70 | 0.00 | 5.49 | 4.88 |  |
| 11-12 | 0.96 | 40.00 | 0.76 | 9.96 | 2.30 | 12.26 | 0.0171 | 0.21 | 18.70 | 0.00 | 4.88 | 4.67 |  |
| 12-13 | 0.52 | 40.00 | 0.41 | 23.66 | 2.30 | 25.96 | 0.0059 | 0.15 | 18.70 | 0.00 | 4.67 | 4.52 |  |
| 13-14 | 0.52 | 40.00 | 0.41 | 3.90 | 3.40 | 7.30 | 0.0059 | 0.04 | 18.70 | 0.00 | 4.52 | 4.48 |  |
| 14-15 | 0.52 | 40.00 | 0.41 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 0.0059 | 0.02 | 18.70 | 0.30 | 4.78 | 4.76 |  |
| 15-16 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.15 | 7.60 | 7.75 | 0.0026 | 0.02 | 18.40 | 0.00 | 4.76 | 4.74 |  |
| 16-17 | 0.33 | 40.00 | 0.26 | 0.19 | 3.40 | 3.59 | 0.0026 | 0.01 | 18.40 | 0.00 | 4.74 | 4.73 |  |
| 17-18 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.10 | 2.30 | 2.40 | 0.0015 | 0.00 | 18.40 | 0.00 | 4.73 | 4.72 |  |
| 18-19 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.50 | 3.40 | 3.90 | 0.0015 | 0.01 | 18.40 | 0.50 | 5.22 | 5.22 |  |
| 19-20 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.12 | 3.40 | 3.52 | 0.0015 | 0.01 | 17.90 | 0.00 | 5.22 | 5.21 |  |
| 20-21 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.56 | 3.40 | 3.96 | 0.0015 | 0.01 | 17.90 | 0.00 | 5.21 | 5.21 |  |
| 21-22 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.40 | 3.40 | 3.80 | 0.0015 | 0.01 | 17.90 | 0.40 | 5.61 | 5.60 |  |
| 22-23 | 0.23 | 40.00 | 0.18 | 0.30 | 0.72 | 1.02 | 0.0015 | 0.00 | 17.50 | 0.30 | 5.90 | 5.90 |  |
| 23-24 | 0.23 | 15.00 | 1.31 | 0.30 | 0.05 | 0.35 | 0.1513 | 0.05 | 17.20 | 0.30 | 6.20 | 6.15 |  |
| 24-25 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.56 | 2.40 | 2.96 | 0.0827 | 0.24 | 16.90 | 0.00 | 6.15 | 5.91 |  |
| 25-26 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 2.09 | 1.20 | 3.29 | 0.0827 | 0.27 | 16.90 | 0.00 | 5.91 | 5.64 |  |
| 26-27 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 0.0827 | 0.17 | 16.90 | 0.90 | 6.54 | 6.36 |  |
| 27-28 | 0.16 | 15.00 | 0.93 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0827 | 0.10 | 16.00 | 0.00 | 6.36 | 6.26 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 9.60 | 3.32 | 6.28 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

# Pavimento COBERTURA

## Coluna AFB-1 (COBERTURA)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento COBERTURA

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 13 | 0.30 | 3.90 | 3.90 | 0.15 | 1.95 | 1.95 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 14 | 0.30 | 4.20 | 8.10 | 0.15 | 2.10 | 4.05 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 8.10

Vazão total associada = 4.05 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.85 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 19.04 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AFB-2 (COBERTURA)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento COBERTURA

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 21 | 0.30 | 6.30 | 6.30 | 0.15 | 3.15 | 3.15 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 21 | 0.30 | 6.30 | 12.60 | 0.15 | 3.15 | 6.30 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 12.60

Vazão total associada = 6.30 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 1.06 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 21.26 mm

Diâmetro necessário: ø1"

Diâmetro comercial equivalente: ø32 mm

## Coluna AL-1 (COBERTURA)

Fonte de Alimentação:

PVC rígido soldável - Tubos - 20 mm

Pavimento COBERTURA

Rede Alimentação

Dimensionamento:

Alimentação Predial

Consumo diário = 10.00 m3/dia

Vazão = 0.12 l/s

Velocidade = 1.00 m/s

Diâmetro mínimo = 10.76 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

# Pavimento BARRILETE / CS MAQ

## Coluna AFB-1 (BARRILETE / CS MAQ)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento BARRILETE / CS MAQ

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 13 | 0.30 | 3.90 | 3.90 | 0.15 | 1.95 | 1.95 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 14 | 0.30 | 4.20 | 8.10 | 0.15 | 2.10 | 4.05 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 8.10

Vazão total associada = 4.05 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.85 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 19.04 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AFB-2 (BARRILETE / CS MAQ)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento BARRILETE / CS MAQ

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 1/2" | 21 | 0.30 | 6.30 | 6.30 | 0.15 | 3.15 | 3.15 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 20 mm - 1/2" | 21 | 0.30 | 6.30 | 12.60 | 0.15 | 3.15 | 6.30 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 12.60

Vazão total associada = 6.30 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 1.06 l/s

Diâmetro mínimo: ø1/2"

Diâmetro calculado: 21.26 mm

Diâmetro necessário: ø1"

Diâmetro comercial equivalente: ø32 mm

## Coluna AL-1 (BARRILETE / CS MAQ)

Fonte de Alimentação:

PVC rígido soldável - Tubos - 20 mm

Pavimento BARRILETE / CS MAQ

Rede Alimentação

Dimensionamento:

Alimentação Predial

Consumo diário = 10.00 m3/dia

Vazão = 0.12 l/s

Velocidade = 1.00 m/s

Diâmetro mínimo = 10.76 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

- QUANTITATIVOS

  - Água Fria

| Alimentação - Metais |  |
| --- | --- |
| Registro de esfera |  |
| 1/2" | 1 pç |
| Registro esfera borboleta bruto PVC |  |
| 1/2" | 1 pç |
| Alimentação - PVC misto soldável |  |
| Colar de tomada em PVC |  |
| 1/2" | 1 pç |
| Joelho 90 soldável c/ rosca |  |
| 20 mm - 1/2" | 4 pç |
| Alimentação - PVC rígido roscável |  |
| Tubos |  |
| 1/2" | 0,28 m |
| Alimentação - PVC rígido soldável |  |
| Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água |  |
| 20 mm - 1/2" | 1 pç |
| Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |  |
| 20 mm - 1/2" | 2 pç |
| Joelho 90º soldável |  |
| 20 mm | 7 pç |
| Tubos |  |
| 20 mm | 33,19 m |
| 50 mm | 7,20 m |
| Água fria - Aparelho |  |
| Chuveiro |  |
| 20mm x 1/2" | 2 pç |
| Mictório de Descarga Descontínua |  |
| 1/2" | 2 pç |
| Torneira de lavatório |  |
| 20 mm - 1/2" | 53 pç |
| Vaso Sanitário c/ cx. acoplada |  |
| 1/2" | 49 pç |
| Vaso sanitário p/ caixa de descarga |  |
| 1/2" | 2 pç |
| Água fria - Aço carbono |  |
| Cotovelo 90º |  |
| 1 1/2" | 1 pç |
| Tê |  |
| 1 1/2" | 1 pç |
| Água fria - Metais |  |
| Registro de gaveta bruto ABNT |  |
| 1.1/2" | 54 pç |
| Registro de pressão c/ canopla cromada |  |
| 1/2" | 2 pç |
| Água fria - PVC Acessórios |  |
| Bolsa de ligação p/ vaso sanitário |  |
| 1.1/2" | 51 pç |
| Cx. de descarga s/ engate flexível |  |
| Branco - cinza - bege - caramelo | 2 pç |
| Engate flexível cobre cromado com canopla |  |
| 1/2 - 30cm | 49 pç |
| Engate flexível plástico |  |
| 1/2 - 30cm | 53 pç |
| Tubo de descida de embutir p/ cx. descarga |  |
| 40" | 2 pç |
| Água fria - PVC misto soldável |  |
| Joelho 90 soldável c/ rosca |  |
| 20 mm - 1/2" | 51 pç |
| Luva soldável c/ rosca |  |
| 20 mm -1/2" | 2 pç |
| Água fria - PVC rígido soldável |  |
| Adapt sold c/ flange fixo p cx. d´água |  |
| 50 mm - 1.1/2" | 4 pç |
| Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água |  |
| 50 mm- 1.1/2" | 1 pç |
| Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |  |
| 20 mm - 1/2" | 2 pç |
| 50 mm - 1.1/2" | 108 pç |
| Bucha de redução sold. longa |  |
| 50 mm - 20 mm | 67 pç |
| Cap soldável |  |
| 50 mm | 1 pç |
| Curva 90 soldável |  |
| 20 mm | 11 pç |
| 50 mm | 1 pç |
| Joelho 90º soldável |  |
| 20 mm | 34 pç |
| 50 mm | 184 pç |
| Luva soldável |  |
| 20 mm | 1 pç |
| Tubos |  |
| 20 mm | 112,52 m |
| 50 mm | 511,67 m |
| Tê 90 soldável |  |
| 20 mm | 11 pç |
| 50 mm | 63 pç |
| Tê de redução 90 soldável |  |
| 50 mm - 20 mm | 30 pç |
| Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |
| Joelho 90º soldável com bucha de latão |  |
| - m - 1/2" | - ç |

  - Esgoto

| Esgoto - Caixas de Passagem |  |
| --- | --- |
| Caixa de areia pluvial sem grelha |  |
| CA- 60x60cm | 6 pç |
| Caixa de inspeção esgoto simples |  |
| CE- 60x60 cm | 12 pç |
| CE- 80 x 80 cm | 1 pç |
| Esgoto - PVC Acessórios |  |
| Caixa sifonada |  |
| 150x150x50 | 21 pç |
| 150x150x50R | 6 pç |
| Ralo sifonado alt. reg. saída 40 |  |
| 100 mm - 40 mm | 59 pç |
| Sifão de copo p/ pia e lavatório |  |
| 1" - 1.1/2" | 51 pç |
| Sifão flexível p/ Mictório |  |
| 1.1/4"- 2" | 1 pç |
| Válvula p/ lavatório e tanque |  |
| 1" | 51 pç |
| Esgoto - PVC Esgoto |  |
| Adaptador c/anel-borracha p/sifão metálico |  |
| 1.1/2" - 40 mm | 1 pç |
| Cap |  |
| 100 mm | 2 pç |
| Curva 45 longa |  |
| 100 mm | 1 pç |
| Curva 90 curta |  |
| 100 mm | 1 pç |
| 40 mm | 110 pç |
| 50 mm | 1 pç |
| Joelho 45 |  |
| 100 mm | 61 pç |
| 40 mm | 91 pç |
| 50 mm | 4 pç |
| Joelho 90 |  |
| 100 mm | 64 pç |
| 40 mm | 15 pç |
| 50 mm | 4 pç |
| Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |
| 40 mm - 1.1/2" | 51 pç |
| Junção simples |  |
| 100 mm - 50 mm | 8 pç |
| 100 mm- 100 mm | 27 pç |
| 50 mm - 50 mm | 2 pç |
| Prolongamento para válvula de retenção |  |
| 150 mm | 1 pç |
| Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola |  |
| 100 mm - 4" | 26,87 m |
| 150 mm - 6" | 3,06 m |
| 50 mm - 2" | 49,87 m |
| 75 mm - 3" | 26,29 m |
| Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável |  |
| 40 mm | 79,10 m |
| Tubo rígido c/ ponta lisa |  |
| 100 mm - 4" | 358,63 m |
| 40 mm | 226,42 m |
| 50 mm - 2" | 25,33 m |
| Tê 45 |  |
| 40 mm | 21 pç |
| Tê 90 |  |
| 40 mm | 11 pç |
| Tê de inspeção |  |
| 100 mm - 75 mm | 1 pç |
| Tê sanitário |  |
| 100 mm - 100 mm | 4 pç |
| 100 mm - 50 mm | 3 pç |
| Pluvial - FoFo - Linha predial |  |
| Tubo ponta - bolsa |  |
| 100 mm | 12,95 m |
| Pluvial - PVC Drenagem |  |
| Tubo PVC corrugado perfurado p/ drena |  |
| 100 mm | 65,94 m |
| Pluvial - PVC Esgoto |  |
| Prolongamento p/ caixa sifonada |  |
| 150 mm | 2 pç |
| Ventilação - PVC Acessórios |  |
| Caixa sifonada |  |
| 150x150x50 | 2 pç |
| Ventilação - PVC Esgoto |  |
| Curva 45 longa |  |
| 50 mm | 3 pç |
| Joelho 45 |  |
| 50 mm | 8 pç |
| Joelho 90 |  |
| 50 mm | 9 pç |
| Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola |  |
| 100 mm - 4" | 3,72 m |
| Tubo rígido c/ ponta lisa |  |
| 100 mm - 4" | 3,85 m |
| 50 mm - 2" | 91,25 m |
| Água fria - PVC rígido soldável |  |
| Joelho 90º soldável |  |
| 50 mm | 1 pç |